| BỘ XÂY DỰNG -------- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 40 /2005/QĐ-BXD | ---------- Hà nội, ngày 17 tháng 11năm 2005 |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành QCXDVN09: 2005 " Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng có hiệu quả"

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

- Căn cứ Nghị định số 36 / 2003 / NĐ-CP ngày 4 / 4 / 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

- Xét đề  nghị  của  Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành  kèm theo quyết định này 01 Quy chuẩn xây dựng Việt Nam : QCXDVN 09 : 2005 " Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng có hiệu quả"

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

Điều 3. Các Ông Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách  nhiệm thi  hành Quyết  định này ./.

K/T  BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Như điều 3

- VP Chính Phủ

- Công báo	Đã ký

- Bộ Tư pháp

- Vụ Pháp chế

- Lưu VP&Vụ KHCN

Nguyễn  Văn  Liên

- Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam “Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng có hiệu quả” quy định các yêu cầu kỹ thuật và giải pháp áp dụng trong công tác thiết kế xây dựng các công trình như nhà ở cao tầng, các công trình công cộng (đặc biệt công trình thương mại, khách sạn cao tầng, cao ốc văn phòng, các công trình sử dụng nhiều năng lượng...).

- Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam “Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng có hiệu quả” được Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số....;

- Quy chuẩn này được biên soạn dựa trên kết quả nghiên cứu của hợp phần số 4 thuộc dự án “Quản lý sử dụng điện năng theo nhu cầu – DSM” với sự phối hợp giữa Bộ Công nghiệp – Bộ Xây dựng và sự tham gia của Công ty Tư vấn Quốc tế Deringer Group (Hoa Kỳ).

QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM

CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG

CÓ HIỆU QUẢ

# MỤC TIÊU

- 1.1. Quy chuẩn quy định những yêu cầu kỹ thuật tối thiểu bắt buộc phải tuân thủ để sử dụng năng lượng có hiệu quả khi thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo các công trình thương mại, các cơ quan nghiên cứu, trụ sở hành chính Nhà nước, chung cư cao tầng và các khách sạn lớn..v.v.. có sử dụng điều hoà không khí, các thiết bị sử dụng nhiều năng lượng.

- 1.2. Quy chuẩn này được ban hành nhằm giảm thiểu lãng phí năng lượng sử dụng trong các công trình xây dựng, nâng cao điều kiện tiện nghi nhiệt, tiện nghi thị giác cũng như nâng cao năng suất lao động cho những người sống và làm việc trong các công trình đó.

# PHẠM VI ÁP DỤNG

## Yêu cầu tối thiểu

- Quy chuẩn đưa ra những yêu cầu tối thiểu phải tuân thủ khi thiết kế và xây dựng để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng của:

- (a) Các công trình xây mới và hệ thống thiết bị trong công trình;

- (b) Các bộ phận mới của công trình và các hệ thống thiết bị kèm theo;

- (c) Hệ thống và thiết bị trong những công trình đã có;

- (d) Cải tạo và nâng cấp các hệ thống thiết bị chính của công trình.

- Những quy định trong Quy chuẩn này áp dụng cho phần vỏ công trình, hệ thống chiếu sáng, điều hoà không khí và thông gió cùng với các thiết bị sử dụng điện khác.

## Đối tượng áp dụng

### Áp dụng theo quy mô công trình

Những quy định trong quy chuẩn này được áp dụng đối với:

- Những công trình quy mô nhỏ: tổng diện tích sàn từ 300 m2 đến 2.499 m2

- Những công trình quy mô vừa: tổng diện tích sàn từ 2.500 m2 đến 9.999 m2;

- Những công trình quy mô lớn: tổng diện tích sàn từ 10.000 m2 trở lên.

### Áp dụng theo hệ thống công trình

Những quy định trong quy chuẩn này được áp dụng cho:

- (a) Lớp vỏ công trình, loại trừ không gian làm kho chứa hoặc nhà kho không có điều hoà;

- (b) Những thiết bị và hệ thống của công trình bao gồm:

Chiếu sáng nội và ngoại thất

Thông gió

Điều hoà không khí

Đun nước nóng

Thiết bị quản lý năng lượng.

### Trường hợp khác

Những quy định trong Quy chuẩn này không bắt buộc áp dụng, nhưng có thể sử dụng để tham khảo áp dụng cho:

- Các công trình có tổng diện tích sàn nhỏ hơn 300 m2;

- Những công trình không sử dụng điện năng hoặc năng lượng hoá thạch;

- Thiết bị và hệ thống công trình tái sử dụng năng lượng thải của quá trình sản xuất công nghiệp, hay thương mại; (nước nóng của quá trình làm nguội máy…)

- Các công trình hay các không gian khép kín có sự kết hợp giữa chiếu sáng, thông gió, điều hoà không khí, hay hệ thống đun nước nóng mà tỷ số giữa tổng năng lượng sử dụng trên tổng diện tích sàn tại giờ cao điểm nhỏ hơn 11 W/m2;

- Các công trình phục vụ nông nghiệp sử dụng theo mùa;

- Những không gian của công trình được dùng làm kho chứa không có điều hoà không khí;

# ĐIỀU KHOẢN THỰC HIỆN

## Yêu cầu chung

- 3.1.1. Khi áp dụng Quy chuẩn này không được làm thay đổi những yêu cầu về an toàn, sức khoẻ, bảo vệ môi trường và mỹ quan công trình. Nếu có một quy định nào đó của Quy chuẩn này mâu thuẫn với những yêu cầu về an toàn, sức khoẻ, môi trường và mỹ quan thì chủ đầu tư và nhà thiết kế phải tìm ra giải pháp phù hợp để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

### Áp dụng bắt buộc

Các quy định trong Quy chuẩn này áp dụng bắt buộc cho tất cả các công trình được quy định tại mục 2.2.1b và 2.2.1c, tức là những công trình thuộc loại trung bình và quy mô lớn có tổng diện tích sàn tương đương hoặc lớn hơn 2.500 m2 hoặc cho phần xây thêm và phần xây sửa chữa thay thế có diện tích tương đương hoặc lớn hơn 2.500 m2.

### Công trình xây mới

Những công trình xây mới phải tuân thủ các điều khoản chỉ dẫn ở các mục 4, 5, 6, 7, và 8, hoặc mục 9.

### Phần xây thêm vào công trình hiện có

Các phần xây thêm phải tuân thủ các điều khoản được chỉ dẫn ở các mục 4, 5, 6, 7, và 8, hoặc mục 9. Việc áp dụng bắt buộc có thể được thực hiện theo một trong ba cách sau:

1 - Chỉ áp dụng riêng những yêu cầu có thể cho phần xây thêm;

2 - Phần xây thêm cùng với toàn bộ phần công trình hiện có được coi như là một công trình xây mới;

3 - Năng lượng tiêu thụ trung bình trên mét vuông sàn (kWh/m2.năm) trên tổng diện tích sàn của phần xây thêm và công trình hiện có không lớn hơn so với năng lượng trung bình trên mét vuông sàn của công trình hiện có.

Ngoại trừ: Phần xây thêm sẽ không phải tuân thủ theo Quy chuẩn này nếu hệ thống điều hoà và đun nước nóng của phần đó là do công trình có sẵn cung cấp. Tuy nhiên, bất cứ thiết bị mới lắp đặt nào cũng phải tuân theo các yêu cầu đặc biệt áp dụng cho loại thiết bị đó.

### Công trình hiện có được sửa chữa, cải tạo

Những bộ phận của công trình và các hệ thống của nó được sửa chữa phải tuân thủ theo các điều khoản được nêu ra ở các mục 4, 5, 6, 7, và 8 hoặc  mục 9.

Đối với những công trình quy mô lớn, thì các phần sửa chữa phải đáp ứng được các yêu cầu cụ thể được mô tả trong mục 3.1.3 của Phụ lục B.

## 3.2. Tài liệu áp dụng

### Tổng quát chung

Tài liệu thuyết minh áp dụng Quy chuẩn bao gồm các bản vẽ mặt bằng, mặt cắt, chú thích, tính toán kĩ thuật, biểu bảng, báo cáo và các dữ liệu khác trong hồ sơ thiết kế cơ sở.

### Chi tiết kỹ thuật xây dựng

Tất cả các đặc điểm và số liệu của công trình và những thiết bị có liên quan phải được trình bày trong tài liệu đệ trình xét duyệt theo Quy chuẩn. Tài liệu đó sẽ gồm có đầy đủ chi tiết các hệ thống và thiết bị mà chủ công trình phải liệt kê để các cấp xét duyệt có thể đánh giá mức độ áp dụng Quy chuẩn cho công trình.

### Thông tin bổ sung

Các cấp quản lý xét duyệt, thẩm định công trình có thể yêu cầu chủ đầu tư công trình, nhà tư vấn thiết kế cung cấp thông tin bổ sung cần thiết, thích hợp cho việc áp dụng các quy định trong Quy chuẩn này.

# LỚP VỎ CÔNG TRÌNH

## Yêu cầu chung

### Mục đích

Mục này quy định các yêu cầu bắt buộc về vận hành hệ thống và về sử dụng hiệu quả năng lượng của lớp vỏ công trình, bao gồm: chống bức xạ mặt trời; truyền nhiệt qua tường bao ngoài và mái; cách nhiệt của tường và mái; bố trí cửa sổ và cửa đi; thông gió tự nhiên và chiếu sáng tự nhiên.

Những yêu cầu đó phải đảm bảo:

- Thông thoáng tự nhiên khi các điều kiện khí hậu bên ngoài cho phép;

- Giảm thiểu gió lạnh vào mùa đông;

- Đủ khả năng chiếu sáng tự nhiên dưới các điều kiện cho phép thông thường, đồng thời giảm thiểu bức xạ mặt trời xâm nhập vào bên trong công trình;

- Sự lựa chọn các vật liệu thích hợp làm tăng hiệu suất năng lượng cho công trình.

Chỉ khi những điều kiện trên được áp dụng thì năng lượng tiêu thụ mới đạt hiệu quả và kinh tế.

### Phạm vi

Mục này áp dụng cho các công trình có điều hoà không khí với tổng công suất đầu vào để làm mát lớn hơn 35 kW. Ngoài ra còn có các quy định đối với phần mái và tường ở mục 4.2 và 4.3. Các quy định này cũng có thể được áp dụng cho các công trình không sử dụng điều hoà không khí để cải thiện điều kiện tiện nghi.

### Áp dụng

Khi thiết kế lớp vỏ công trình cần phải thoả mãn những yêu cầu sau:

a)	Phù hợp với các yêu cầu ở mục 4.2;

b)	Phù hợp các yêu cầu về hiệu suất hoạt động của toàn bộ hệ thống như quy định ở mục 4.3.

Ngoài ra công trình phải tuân thủ các yêu cầu bắt buộc được quy định tại mục 4.4 trong mọi trường hợp.

## Nguyên tắc thiết kế đối với tường bao ngoài và mái công trình

Thiết kế lớp vỏ bao ngoài công trình phải tuân thủ các yêu cầu nêu trong bảng 4-1 hoặc bảng 4-2 với sự lựa chọn một trong hai vùng khí hậu chính gồm 5 tiểu vùng của bản đồ phân vùng khí hậu Việt Nam, TCVN 4088-1985 “Số liệu khí hậu dùng trong xây dựng” và các dạng công trình (mục 1.1).

Khi thiết kế lớp vỏ bao ngoài công trình phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- 1. Nếu địa điểm xây dựng công trình ở phía Bắc Đèo Hải Vân - chọn bảng 4.1; còn ở phía Nam Đèo Hải Vân - chọn bảng 4.2.

- 2. Trong bảng đã chọn ở bước 2 nêu trên, chọn cột thích hợp trong bảng gần giống nhất với không gian chức năng chính của công trình;

- 3. Từ cột được chọn trong bảng, xác định các yêu cầu với lớp vỏ cho phần mái, tường và hệ cửa sổ;

- 4. Đối với việc xác định những yêu cầu cho hệ cửa sổ, chọn một tập hợp các hàng trong bảng, dựa vào tỷ lệ cửa sổ - tường (WWR) cho lớp vỏ công trình;

- 5. Các quy tắc áp dụng được coi là đạt yêu cầu khi thoả mãn tất cả các yêu cầu nằm trong cột đã chọn.

### Nguyên tắc thiết kế đối với tường bao ngoài

Tất cả các tường trên mặt đất, (phân biệt với tường ngầm bên dưới mặt đất) bao gồm tường khối đặc, tường bằng kim loại và các loại tường khác phải có giá trị cách nhiệt (nhiệt trở) R không nhỏ hơn giá trị được xác định trong bảng 4-1 hoặc bảng 4-2.

Bảng 4-1: Yêu cầu đối với lớp vỏ công trình

Khí hậu: Vùng AIII - Thành phố điển hình:  Hà Nội, Hải Phòng

|  | Văn phòng cao tầng, Khách sạn cao tầng |  |  | Tất cả các công trình khác |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Các bộ phận vỏ công trình | Hướng | UMAX (W/m2 0C) | RMIN (m2 0C/W) | Hướng | UMAX (W/m2 0C) |  | RMIN (m2 0C/W) |
| Mái |  |  |  |  |  |  |  |
| Cách nhiệt phía trên gác mái | Tất cả | 0,360 | 2,78 | Tất cả | 0,360 |  | 2,78 |
| Mái kim loại | Tất cả | 0,390 | 2,56 | Tất cả | 0,390 |  | 2,56 |
| Tầng gác mái và các loại khác | Tất cả | 0,192 | 5,21 | Tất cả | 0,192 |  | 5,21 |
| Tường trên mặt đất |  |  |  |  |  |  |  |
| Tường khối | Tất cả | 0,62 | 1,61 | Tất cả | 0,62 |  | 1,61 |
| Tường bao che/khung thép | Tất cả | 0,55 | 1,82 | Tất cả | 0,55 |  | 1,82 |
|  | Bắc | 0,92 | 1,1 | Bắc | 0,92 |  | 1,1 |
|  | ĐB/Đ/ĐN | 0,55 | 1,82 | ĐB/Đ/ĐN | 0,55 |  | 1,82 |
|  | Nam | 0,55 | 1,82 | Nam | 0,55 |  | 1,82 |
|  | TN/T/TB | 0,55 | 1,82 | TN/T/TB | 0,55 |  | 1,82 |
| Loại khác | Tất cả | 0,62 | 1,61 | Tất cả | 0,62 |  | 1,61 |
| Bố trí cửa sổ | Max |  |  | Max |  |  |  |
|  | (Tất cả các hướng, hoặc hướng về phía Bắc, ĐB/TB, Đ/T, ĐN/TN, Nam) |  |  | (Tất cả các hướng, hoặc hướng về phía Bắc, ĐB/TB, Đ/T, ĐN/TN, Nam) |  |  |  |
| Lắp kính đứng, % của tường (WWR) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-10,0% | tất cả - hoặc |  | 0,51 | tất cả - hoặc |  | 0,51 |  |
|  | Bắc ĐB/TB Đ/T ĐN/TN NAM |  | 0,61 0,61 0,51 0,51 0,51 | Bắc ĐB/TB Đ/T ĐN/TN NAM |  | 0,61 0,61 0,51 0,51 0,51 |  |
| 10,1-20,0% | tất cả - hoặc |  | 0,45 | tất cả - hoặc |  | 0,47 |  |
|  | Bắc ĐB/TB Đ/T ĐN/TN NAM |  | 0,61 0,61 0,45 0,45 0,45 | Bắc ĐB/TB Đ/T ĐN/TN NAM |  | 0,61 0,61 0,47 0,47 0,47 |  |
| 20,1-30,0% | tất cả - hoặc |  | 0,40 | tất cả - hoặc |  | 0,42 |  |
|  | Bắc ĐB/TB Đ/T ĐN/TN NAM |  | 0,51 0,51 0,40 0,40 0,40 | Bắc ĐB/TB Đ/T ĐN/TN NAM |  | 0,61 0,61 0,42 0,42 0,42 |  |
| 30,1-40,0% | tất cả - hoặc |  | 0,35 | tất cả - hoặc |  | 0,37 |  |
|  | Bắc ĐB/TB Đ/T ĐN/TN NAM |  | 0,51 0,51 0,35 0,35 0,35 | Bắc ĐB/TB Đ/T ĐN/TN NAM |  | 0,61 0,61 0,37 0,37 0,37 |  |
| 40,1-50,0% | tất cả - hoặc |  | 0,33 |  |  |  |  |
|  | Bắc ĐB/TB Đ/T ĐN/TN NAM |  | 0,51 0,51 0,35 0,25 0,35 |  |  |  |  |
| Sân trời, Kính, % của Mái |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-2,0% | tất cả - |  | 0,36 | tất cả - |  | 0,36 |  |
| 2,1-5,0% | tất cả - |  | 0,19 | tất cả - |  | 0,19 |  |
| Sân trời, Nhựa, % của Mái |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-2,0% | tất cả - |  | 0,27 | tất cả - |  | 0,27 |  |
| 2,1-5,0% | tất cả - |  | 0,27 | tất cả - |  | 0,27 |  |

Bảng 4-2: Yêu cầu đối với lớp vỏ công trình

Khí hậu: Vùng BV - Thành phố điển hình: TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

|  | Văn phòng cao tầng, Khách sạn cao tầng |  |  | Tất cả các công trình khác |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Các bộ phận vỏ công trình | Hướng | UMAX (W/m20C) | RMAX (m2 0C/W) | Hướng | UMAX (W/m20C ) | RMAX (m2 0C/W) |
| Mái |  |  |  |  |  |  |
| Cách nhiệt phía trên gác mái | Tất cả | 0,360 | 2,78 | Tất cả | 0,360 | 2,78 |
| Mái kim loại | Tất cả | 0,39 | 2,56 | Tất cả | 0,39 | 2,56 |
| Tầng gác mái và các loại khác | Tất cả | 0,192 | 5,21 | Tất cả | 0,192 | 5,21 |
| Tường trên mặt đất |  |  |  |  |  |  |
| Tường khối | Tất cả | 0,62 | 1,61 | Tất cả | 0,62 | 1,61 |
| Tường bao che/khung thép | Tất cả | 0,55 | 1,82 | Tất cả | 0,55 | 1,82 |
|  | Bắc | 0,55 | 1,1 | Bắc | 0,55 | 1,1 |
|  | ĐB/Đ/ĐN | 0,55 | 1,82 | ĐB/Đ/ĐN | 0,55 | 1,82 |
|  | Nam | 0,55 | 1,82 | Nam | 0,55 | 1,82 |
|  | TN/T/TB | 0,55 | 1,82 | TN/T/TB | 0,55 | 1,82 |
| Loại khác | Tất cả | 0,62 | 1,61 | Tất cả | 0,62 | 1,61 |
| Bố trí cửa sổ | Max |  |  | Max |  |  |
|  | (Tất cả các hướng, hoặc hướng về phía Bắc, ĐB/TB, Đ/T, ĐN/TN, Nam) |  |  | (Tất cả các hướng, hoặc hướng về phía Bắc, ĐB/TB, Đ/T, ĐN/TN, Nam) |  |  |
| Lắp kính đứng, % của tường (WWR) |  |  |  |  |  |  |
| 0-10,0% | tất cả - hoặc |  | 0,44 | tất cả - hoặc |  | 0,47 |
|  | Bắc ĐB/TB Đ/T ĐN/TN NAM |  | 0,51 0,51 0,37 0,51 0,51 | Bắc ĐB/TB Đ/T ĐN/TN NAM |  | 0,61 0,61 0,47 0,47 0,47 |
| 10,1-20,0% | tất cả - hoặc |  | 0,40 | tất cả - hoặc |  | 0,47 |
|  | Bắc ĐB/TB Đ/T ĐN/TN NAM |  | 0,51 0,51 0,37 0,37 0,51 | Bắc ĐB/TB Đ/T ĐN/TN NAM |  | 0,51 0,51 0,47 0,47 0,47 |
| 20,1-30,0% | tất cả - hoặc |  | 0,37 | tất cả - hoặc |  | 0,42 |
|  | Bắc ĐB/TB Đ/T ĐN/TN NAM |  | 0,44 0,44 0,37 0,37 0,44 | Bắc ĐB/TB Đ/T ĐN/TN NAM |  | 0,51 0,51 0,42 0,42 0,42 |
| 30,1-40,0% | tất cả - hoặc |  | 0,35 | tất cả - hoặc |  | 0,37 |
|  | Bắc ĐB/TB Đ/T ĐN/TN NAM |  | 0,37 0,37 0,35 0,37 0,37 | Bắc ĐB/TB Đ/T ĐN/TN NAM |  | 0,51 0,51 0,37 0,37 0,37 |
| 40,1-50,0% | tất cả - hoặc |  | 0,32 |  |  |  |
|  | Bắc ĐB/TB Đ/T ĐN/TN NAM |  | 0,35 0,35 0,23 0,35 0,35 |  |  |  |
| Cửa trời, Kính, % của Mái |  |  |  |  |  |  |
| 0-2,0% | tất cả - |  | 0,36 | tất cả - |  | 0,36 |
| 2,1-5,0% | tất cả - |  | 0,19 | tất cả - |  | 0,19 |
| Cửa trời, Nhựa, % của Mái |  |  |  |  |  |  |
| 0-2,0% | tất cả - |  | 0,27 | tất cả - |  | 0,27 |
| 2,1-5,0% | tất cả - |  | 0,27 | tất cả - |  | 0,27 |

Trong đó:   - Hệ số hấp thụ năng lượng mặt trời

U - Hệ số truyền nhiệt

R - Nhiệt trở

### Nguyên tắc thiết kế đối với mái

Tất cả các loại mái nhà, bao gồm mái có lớp cách nhiệt, mái bằng kim loại, mái tầng thượng và các mái khác phải có giá trị nhiệt trở R không nhỏ hơn giá trị xác định trong bảng 4-1 hoặc bảng 4-2.

Ngoại lệ

- Mái được che nắng: Nếu hơn 90% bề mặt mái được che chắn bằng một lớp kết cấu che nắng cố định có thông gió thì không cần yêu cầu cách nhiệt cho bề mặt mái đó. Lớp kết cấu che nắng phải cách bề mặt mái ít nhất 1 m thì mới được xem như là có thông gió giữa lớp mái và lớp che nắng cho mái. (mái 2 lớp có tầng không khí đối lưu ở giữa).

- Mái bằng vật liệu phản xạ : Có thể sử dụng trị số nhiệt trở R nhân với hệ số 0,80 đối với mái được thiết kế bằng vật liệu phản xạ nhằm làm tăng độ phản xạ của bề mặt mái bên ngoài, trong đó:

Có giá trị phản xạ tối thiểu là 0,70 khi được kiểm tra theo tiêu chuẩn ASTM E903; và

Có độ tản nhiệt tối thiểu là 0,75 khi kiểm tra theo tiêu chuẩn ASTM E408.

Ghi chú: Nếu không tìm được ASTM thì có thể tham khảo các tiêu chuẩn tương đương.

### Nguyên tắc thiết kế đối với cửa sổ

Hệ số hấp thụ nhiệt bức xạ mặt trời (SHGC) - ofa được áp dụng trên toàn bộ diện tích cửa sổ bao gồm kính, khung kính và khung cửa (ofa). Hệ số che nắng (SC) tại tâm kính cửa nhân với hệ số 0,86 được xem là hệ số SHGC yêu cầu cho toàn bộ diện tích cửa sổ được thể hiện trong công thức 4-1.

ofa 	=  	SCcg  x 0,86	  				 (4-1)

- trong đó:

ofa 	=	Hệ số hấp thụ bức xạ mặt trời cho toàn bộ diện tích cửa sổ;

SCcg  		=	Hệ số che nắng (SC) tại tâm cửa sổ.

#### Diện tích lắp cửa sổ

Tổng diện tích lắp cửa sổ trên mặt đứng cho hai loại cửa mở được và cửa gắn cố định theo chiều đứng phải nhỏ hơn 50% tổng diện tích tường ngoài của công trình. Tổng diện tích cửa trời bao gồm cả phần cửa trời làm bằng kính hoặc bằng nhựa có thành miệng cửa trời trên mái và tất cả các loại cửa trời không có thành miệng phải nhỏ hơn 5% tổng diện tích bề mặt mái.

#### Hệ số hấp thụ nhiệt mặt trời của cửa sổ (SHGC)

Thiết kế cửa sổ trên mặt đứng theo một hướng nhất định phải có hệ số SHGC không lớn hơn hệ số đã được quy định trong bảng 4.1 hoặc bảng 4.2, cho tổng diện tích cửa tương ứng. Đối với loại cửa trời bằng kính có thành miệng và loại không có thành miệng thì hệ số SHGC không lớn hơn hệ số đã quy định đối với tất cả các hướng trong bảng 4.1 hoặc bảng 4.2 cho toàn bộ diện tích cửa trời tương ứng.

Ngoại lệ:

Riêng đối với cửa sổ trên mặt đứng được che nắng bởi các tấm che ngang hoặc đứng cố định, hệ số SHGC sẽ được giảm đi bằng việc sử dụng các hệ số trong bảng 4.3, bảng 4.4, bảng 4.5 hoặc bảng 4.6 cho từng loại cửa sổ có kết cấu che nắng tương ứng.

#### Hệ số xuyên sáng  (VLT)

Trong nguyên tắc thiết kế đối với lớp vỏ công trình không quy định về hệ số xuyên sáng nhưng có thể tham khảo những quy định tối thiểu về hệ số đó trong phần Lựa chọn Hoạt động Hệ thống Vỏ công trình trong mục A.4 và bảng A.6 của Phụ lục A.

Bảng 4-3. Hệ số nhân SHGC của kết cấu che nắng ngoài, loại tấm che nắng ngang

| Chỉ dành cho tấm che nắng ngang |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hệ số đua ra | B | ĐB | Đ | ĐN | N | TN | T | TB |
| Vùng AIII: (Hà Nội) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0 - 0,10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 0,10 - 0,20 | 0,96 | 0,93 | 0,89 | 0,88 | 0,90 | 0,88 | 0,89 | 0,93 |
| 0,20 - 0,30 | 0,93 | 0,87 | 0,78 | 0,77 | 0,79 | 0,77 | 0,78 | 0,87 |
| 0,30 - 0,40 | 0,89 | 0,81 | 0,69 | 0,67 | 0,70 | 0,67 | 0,69 | 0,81 |
| 0,40 - 0,50 | 0,86 | 0,76 | 0,60 | 0,58 | 0,62 | 0,58 | 0,60 | 0,76 |
| 0,50 - 0,60 | 0,84 | 0,71 | 0,53 | 0,50 | 0,55 | 0,50 | 0,53 | 0,71 |
| 0,60 - 0,70 | 0,82 | 0,68 | 0,47 | 0,44 | 0,50 | 0,44 | 0,47 | 0,68 |
| 0,70 - 0,80 | 0,80 | 0,64 | 0,41 | 0,37 | 0,44 | 0,37 | 0,41 | 0,64 |
| 0,80 - 0,90 | 0,78 | 0,61 | 0,36 | 0,32 | 0,39 | 0,32 | 0,36 | 0,61 |
| 0,90 - 1,00 | 0,77 | 0,59 | 0,33 | 0,28 | 0,36 | 0,28 | 0,33 | 0,59 |
| Vùng BV: (TP. HCM) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0 - 0,10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 0,10 - 0,20 | 0,95 | 0,92 | 0,89 | 0,90 | 0,92 | 0,90 | 0,89 | 0,92 |
| ,0,20 - 0,30 | 0,91 | 0,85 | 0,77 | 0,79 | 0,83 | 0,79 | 0,77 | 0,85 |
| ,0,30 - 0,40 | 0,87 | 0,78 | 0,67 | 0,70 | 0,76 | 0,70 | 0,67 | 0,78 |
| ,0,40 - 0,50 | 0,83 | 0,72 | 0,59 | 0,62 | 0,69 | 0,62 | 0,59 | 0,72 |
| ,0,50 - 0,60 | 0,80 | 0,67 | 0,51 | 0,55 | 0,63 | 0,55 | 0,51 | 0,67 |
| ,0,60 - 0,70 | 0,77 | 0,62 | 0,45 | 0,49 | 0,59 | 0,49 | 0,45 | 0,62 |
| ,0,70 - 0,80 | 0,75 | 0,58 | 0,39 | 0,43 | 0,54 | 0,43 | 0,39 | 0,58 |
| 0,80 - 0,90 | 0,73 | 0,55 | 0,34 | 0,38 | 0,50 | 0,38 | 0,34 | 0,55 |
| 0,90 - 1,00 | 0,71 | 0,52 | 0,30 | 0,35 | 0,47 | 0,35 | 0,30 | 0,52 |

Bảng 4-4. 	Hệ số nhân SHGC của kết cấu che nắng ngoài, loại tấm che nắng đứng cạnh bên

| Chỉ dành cho tấm che nắng đứng cạnh bên |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hệ số đua ra | B | ĐB | Đ | ĐN | N | TN | T | TB |
| Vùng AIII : (Hà Nội) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 - 0,10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 0,10 - 0,20 | 0,98 | 0,97 | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,97 |
| 0,20 - 0,30 | 0,97 | 0,94 | 0,91 | 0,90 | 0,91 | 0,90 | 0,91 | 0,94 |
| 0,30 - 0,40 | 0,95 | 0,92 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0,92 |
| 0,40 - 0,50 | 0,94 | 0,90 | 0,83 | 0,82 | 0,84 | 0,82 | 0,83 | 0,90 |
| 0,50 - 0,60 | 0,93 | 0,88 | 0,80 | 0,79 | 0,81 | 0,79 | 0,80 | 0,88 |
| 0,60 - 0,70 | 0,92 | 0,86 | 0,77 | 0,76 | 0,78 | 0,76 | 0,77 | 0,86 |
| 0,70 - 0,80 | 0,91 | 0,85 | 0,75 | 0,73 | 0,76 | 0,73 | 0,75 | 0,85 |
| 0,80 - 0,90 | 0,91 | 0,83 | 0,73 | 0,71 | 0,74 | 0,71 | 0,73 | 0,83 |
| 0,90 - 1,00 | 0,90 | 0,82 | 0,71 | 0,69 | 0,73 | 0,69 | 0,71 | 0,82 |
| - Vùng BV: (TP. HCM) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 - 0,10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 0,10 - 0,20 | 0,98 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,96 |
| 0,20 - 0,30 | 0,96 | 0,93 | 0,89 | 0,90 | 0,92 | 0,90 | 0,89 | 0,93 |
| 0,30 - 0,40 | 0,94 | 0,89 | 0,85 | 0,86 | 0,88 | 0,86 | 0,85 | 0,89 |
| 0,40 - 0,50 | 0,92 | 0,87 | 0,80 | 0,82 | 0,85 | 0,82 | 0,80 | 0,87 |
| 0,50 - 0,60 | 0,90 | 0,84 | 0,77 | 0,78 | 0,83 | 0,78 | 0,77 | 0,84 |
| 0,60 - 0,70 | 0,89 | 0,82 | 0,74 | 0,76 | 0,80 | 0,76 | 0,74 | 0,82 |
| 0,70 - 0,80 | 0,88 | 0,80 | 0,71 | 0,73 | 0,78 | 0,73 | 0,71 | 0,80 |
| 0,80 - 0,90 | 0,87 | 0,78 | 0,68 | 0,71 | 0,76 | 0,71 | 0,68 | 0,78 |
| 0,90 - 1,00 | 0,86 | 0,77 | 0,67 | 0,69 | 0,75 | 0,69 | 0,67 | 0,77 |

Bảng 4-5. Hệ số nhân SHGC của ô văng và tấm che nắng đứng cạnh bên

| Dành cho ô văng và tấm che nắng đứng cạnh bên |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hệ số đua ra | B | ĐB | Đ | ĐN | N | TN | T | TB |
| Vùng AIII: (Hà Nội) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0 - 0,10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 0,10 - 0,20 | 0,96 | 0,92 | 0,87 | 0,86 | 0,88 | 0,86 | 0,87 | 0,92 |
| 0,20 - 0,30 | 0,91 | 0,84 | 0,75 | 0,73 | 0,76 | 0,73 | 0,75 | 0,84 |
| 0,30 - 0,40 | 0,87 | 0,78 | 0,63 | 0,61 | 0,65 | 0,61 | 0,63 | 0,78 |
| 0,40 - 0,50 | 0,84 | 0,72 | 0,54 | 0,50 | 0,56 | 0,50 | 0,54 | 0,72 |
| 0,50 - 0,60 | 0,81 | 0,66 | 0,45 | 0,41 | 0,48 | 0,41 | 0,45 | 0,66 |
| 0,60 - 0,70 | 0,79 | 0,62 | 0,38 | 0,34 | 0,41 | 0,34 | 0,38 | 0,62 |
| 0,70 - 0,80 | 0,76 | 0,58 | 0,31 | 0,26 | 0,34 | 0,26 | 0,31 | 0,58 |
| 0,80 - 0,90 | 0,74 | 0,54 | 0,25 | 0,20 | 0,29 | 0,20 | 0,25 | 0,54 |
| 0,90 - 1,00 | 0,73 | 0,52 | 0,21 | 0,16 | 0,25 | 0,16 | 0,21 | 0,52 |
| Vùng BV: (TP. HCM) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0 - 0,10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 0,10 - 0,20 | 0,94 | 0,90 | 0,86 | 0,87 | 0,90 | 0,87 | 0,86 | 0,90 |
| 0,20 - 0,30 | 0,89 | 0,81 | 0,72 | 0,74 | 0,79 | 0,74 | 0,72 | 0,81 |
| 0,30 - 0,40 | 0,83 | 0,72 | 0,60 | 0,62 | 0,70 | 0,62 | 0,60 | 0,72 |
| 0,40 - 0,50 | 0,79 | 0,65 | 0,49 | 0,52 | 0,62 | 0,52 | 0,49 | 0,65 |
| 0,50 - 0,60 | 0,75 | 0,59 | 0,40 | 0,44 | 0,55 | 0,44 | 0,40 | 0,59 |
| 0,60 - 0,70 | 0,72 | 0,53 | 0,32 | 0,36 | 0,49 | 0,36 | 0,32 | 0,53 |
| 0,70 - 0,80 | 0,69 | 0,48 | 0,24 | 0,29 | 0,43 | 0,29 | 0,24 | 0,48 |
| 0,80 - 0,90 | 0,66 | 0,44 | 0,18 | 0,23 | 0,38 | 0,23 | 0,18 | 0,44 |
| 0,90 - 1,00 | 0,64 | 0,41 | 0,13 | 0,19 | 0,35 | 0,19 | 0,13 | 0,41 |

Bảng 4-6. Hệ số nhân SHGC che nắng ngoài nhà của mái hiên, vải bạt

| Dành cho che nắng bằng mái hiên, vải bạt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hệ số đua ra | B | ĐB | Đ | ĐN | N | TN | T | TB |
| Vùng AIII: (Hà Nội) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0 - 0,10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 0,10 - 0,20 | 0,98 | 0,97 | 0,95 | 0,94 | 0,95 | 0,94 | 0,95 | 0,97 |
| 0,20 - 0,30 | 0,96 | 0,93 | 0,89 | 0,88 | 0,90 | 0,88 | 0,89 | 0,93 |
| 0,30 - 0,40 | 0,95 | 0,90 | 0,84 | 0,83 | 0,85 | 0,83 | 0,84 | 0,90 |
| 0,40 - 0,50 | 0,93 | 0,88 | 0,80 | 0,79 | 0,81 | 0,79 | 0,80 | 0,88 |
| 0,50 - 0,60 | 0,92 | 0,86 | 0,77 | 0,75 | 0,78 | 0,75 | 0,77 | 0,86 |
| 0,60 - 0,70 | 0,91 | 0,84 | 0,74 | 0,72 | 0,75 | 0,72 | 0,74 | 0,84 |
| 0,70 - 0,80 | 0,90 | 0,82 | 0,71 | 0,69 | 0,72 | 0,69 | 0,71 | 0,82 |
| 0,80 - 0,90 | 0,89 | 0,80 | 0,68 | 0,66 | 0,70 | 0,66 | 0,68 | 0,80 |
| 0,90 - 1,00 | 0,88 | 0,79 | 0,66 | 0,64 | 0,68 | 0,64 | 0,66 | 0,79 |
| Vùng BV: (TP. HCM) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0 - 0,10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 0,10 - 0,20 | 0,98 | 0,96 | 0,94 | 0,95 | 0,96 | 0,95 | 0,94 | 0,96 |
| 0,20 - 0,30 | 0,95 | 0,92 | 0,89 | 0,90 | 0,92 | 0,90 | 0,89 | 0,92 |
| 0,30 - 0,40 | 0,93 | 0,89 | 0,84 | 0,85 | 0,88 | 0,85 | 0,84 | 0,89 |
| 0,40 - 0,50 | 0,92 | 0,86 | 0,79 | 0,81 | 0,85 | 0,81 | 0,79 | 0,86 |
| 0,50 - 0,60 | 0,90 | 0,83 | 0,76 | 0,77 | 0,82 | 0,77 | 0,76 | 0,83 |
| 0,60 - 0,70 | 0,89 | 0,81 | 0,72 | 0,74 | 0,79 | 0,74 | 0,72 | 0,81 |
| 0,70 - 0,80 | 0,87 | 0,79 | 0,69 | 0,71 | 0,77 | 0,71 | 0,69 | 0,79 |
| 0,80 - 0,90 | 0,86 | 0,77 | 0,67 | 0,69 | 0,75 | 0,69 | 0,67 | 0,77 |
| 0,90 - 1,00 | 0,86 | 0,76 | 0,65 | 0,67 | 0,74 | 0,67 | 0,65 | 0,76 |

Bảng 4-7. Bảng quy định Giá trị truyền nhiệt tổng (OTTV) qua tường và mái theo vùng khí hậu

| - Vùng khí hậu | - Loại hình công trình | - OTTV Tường (W/m2) | - OTTV Mái (W/m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| - AIII | - Văn phòng cao tầng & Khách sạn | - 76 | - 24 |
| - BV | - Văn phòng cao tầng & Khách sạn | - 58 | - 24 |
| - AIII | - Tất cả các công trình khác | - 76 | - 19 |
| - BV | - Tất cả các công trình khác | - 64 | - 19 |

## Yêu cầu hiệu suất toàn bộ hệ thống cho tường ngoài và mái

Giá trị truyền nhiệt tổng (OTTV) qua tường ngoài và mái của công trình không được lớn hơn các giá trị liệt kê trong bảng 4-7.

Giá trị truyền nhiệt tổng (OTTV) được xác định dựa trên các phương trình liệt kê trong mục A.2 Phụ lục A.

Chương trình phần mềm VN-OTTV được xây dựng theo các công thức trong Phụ lục A cũng có thể được sử dụng để tính toán theo các yêu cầu của mục 4.3.

## Yêu cầu bắt buộc

### Thông gió tự nhiên

Các không gian được thông gió tự nhiên phải đáp ứng được các yêu cầu thông gió tự nhiên nêu trong mục 5.3.1.

Các không gian không được thông gió tự nhiên phải đáp ứng được các yêu cầu thông gió nhân tạo nêu trong mục 5.3.2.

### Chiếu sáng tự nhiên

Tất cả các không gian được xác định là vùng được chiếu sáng tự nhiên phải đáp ứng các yêu cầu về kiểm soát chiếu sáng tự nhiên nêu trong mục 6.3.2.3.

### Rò rỉ không khí

Những công trình được thông gió nhân tạo phải tuân theo các yêu cầu về lượng không khí rò rỉ tối thiểu cho các công trình nêu trong mục B.4.4.3 của Phụ lục B.

# THÔNG GIÓ VÀ ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ

## Mục tiêu

Những yêu cầu trong mục này nhằm đảm bảo việc giảm bớt năng lượng tiêu thụ trong các không gian có máy điều hoà do có sự chuyển hoá năng lượng cung cấp để biến năng lượng điện từ khí đốt, dầu, v.v.. thành chất tải lạnh cấp vào không gian nhờ các miệng khuếch tán, van điều tiết, dàn lạnh hoặc các thiết bị khác để đáp ứng việc làm mát không gian và đảm bảo các yêu cầu về tiện nghi và sức khoẻ cho con người trong công trình.

Thiết bị điều hoà không khí sử dụng năng lượng chỉ được lắp đặt khi vỏ công trình không có khả năng thoả mãn các điều kiện tiện nghi (theo TCVN 5687-1992-Thông gió, điều tiết không khí và sưởi ấm- Tiêu chuẩn thiết kế). Quy định này được dùng cho các phần của công trình có sử dụng các thiết bị điều hoà không khí cục bộ (đơn vùng). Những hệ thống cục bộ chỉ có duy nhất một điều khiển nhiệt cho một đơn nguyên làm mát. Nếu lắp đặt thiết bị máy điều hoà không khí thì cần phải sử dụng hệ thống điều khiển tự động để kiểm soát thiết bị theo yêu cầu, tạo môi trường tiện nghi và hiệu quả năng lượng bằng việc kết hợp sử dụng thiết bị theo trình tự ưu tiên sau:

- Sử dụng quạt làm thông thoáng và làm mát (ví dụ như quạt bàn hoặc quạt treo tường, quạt trần)

- Sử dụng các đơn vị điều hoà cục bộ phục vụ ngay tại chỗ.

- Sử dụng hệ thống làm mát bằng nước

- Trường hợp cần sưởi ấm nên sử dụng các lò sưởi cục bộ, trường hợp đặc biệt có thể dùng hệ thống sưởi trung tâm bằng không khí nóng.

Có hai loại hệ thống thông gió chính: hệ thống thông gió tự nhiên với gió được cung cấp từ các cửa sổ có thể mở được hoặc từ các lỗ thông gió khác trên lớp vỏ công trình và hệ thống thông gió nhân tạo với gió được cung cấp tới các vùng không gian khác nhau từ một quạt trung tâm và hệ thống ống phân phối.

Các yêu cầu trong mục này là các yêu cầu về kỹ thuật thiết kế tối thiểu. Giải pháp thiết kế được coi là đạt yêu cầu nếu tuân thủ đầy đủ các quy định trong TCVN 5687-1992 - Thông gió, Điều tiết Không khí và Sưởi ấm - Tiêu chuẩn thiết kế.

## Phạm vi yêu cầu

Trong mục này đưa ra các yêu cầu cho:

- Tính toán tải lạnh;

- Thiết kế hệ thống thông gió và điều hoà không khí;

- Việc lắp đặt đường ống;

- Cách nhiệt cho đường ống;

- Các tiêu chuẩn khử ẩm;

- Các yêu cầu đối với điều khiển tự động;

- Thiết kế hệ thống phân phối.

## Thông gió tự nhiên và thông gió nhân tạo

- Đối với từng trường hợp cụ thể hệ thống thông gió sẽ được phân loại thành thông gió tự nhiên (thụ động) hoặc thông gió cưỡng bức (chủ động – thông gió cơ khí). Các hệ thống thông gió tự nhiên phải đáp ứng các yêu cầu của mục 5.3.1.

### Hệ thống thông gió tự nhiên

- Các vùng không gian được xem là có thông gió tự nhiên nếu chúng thoả mãn các yêu cầu sau:

- Các lỗ thông gió, cửa sổ có thể mở được ra bên ngoài với diện tích không nhỏ hơn 5% diện tích sàn. Người sử dụng dễ dàng tiếp cận được với các lỗ thoáng này;

- Phải có các lỗ mở thông gió có thể mở được phía trên trần nhà hoặc trên tường đối diện với nguồn gió từ bên ngoài. Các lỗ thông gió đó có tỷ lệ diện tích mở được không nhỏ hơn 5% so với diện tích sàn. Người sử dụng có thể tiếp cận dễ dàng các lỗ cửa thông gió này và chúng phải trực tiếp thông ra bên ngoài qua các lỗ mở có diện tích tương đương hoặc lớn hơn;

- Tổng diện tích các cửa thoát gió không nhỏ hơn tổng diện tích các cửa đón gió;

- Theo khuyến nghị thì cứ 20 m2 sàn sẽ có một chiếc quạt treo tường hoặc quạt trần.

### Hệ thống thông gió nhân tạo

- Các không gian không đáp ứng các yêu cầu của mục 5.3.1 phải được lắp đặt các hệ thống thông gió nhân tạo để cấp không khí từ bên ngoài tới mỗi không gian qua hệ thống ống dẫn.

## Đơn giản hoá cách tiếp cận các hệ thống điều hoà không khí cục bộ

Các hệ thống điều hoà không khí cục bộ tuân theo các yêu cầu của mục 5.3 và 5.5 sẽ được xem như là tuân theo tất cả các yêu cầu của cả phần 5 (Thông gió và điều hoà không khí) hệ thống điều hoà không khí đa vùng cần đáp ứng được các yêu cầu của mục 5.3; 5.5.1 và 5.5.2 cùng các yêu cầu bổ sung trong Phụ lục B, mục B.5.

## Yêu cầu bắt buộc

### Yêu cầu chung đối với tất cả các hệ thống thông gió và điều hoà không khí

- Tất cả các hệ thống thông gió và điều hoà không khí phải đáp ứng được các yêu cầu của mục này và tuân theo các quy định trong TCVN 5687-1992- (Thông gió, điều tiết không khí và sưởi ấm- Tiêu chuẩn thiết kế)

  - Hiệu suất thiết bị: Thiết bị phải có các hệ số hiệu suất tối thiểu tại các điều kiện đánh giá tiêu chuẩn và không nhỏ hơn các giá trị nêu trong các bảng sau:

- Bảng 5-1, dành cho các máy điều hoà không khí và dàn ngưng sử dụng điện năng;

- Bảng 5-2, dành cho các thiết bị sản xuất nước lạnh;

- Bảng 5-3, dành cho thiết bị giải nhiệt (tháp làm mát).

- Các điều kiện đánh giá tiêu chuẩn áp dụng cho chỉ số hiệu quả tối thiểu  có các dữ liệu phải thoả mãn các yêu cầu sau:

- Do nhà sản xuất thiết bị cung cấp;

- Do một quy trình đánh giá hoặc chương trình cấp chứng chỉ được công nhận ở Việt Nam hoặc trong khu vực ASEAN.

- Khả năng kiểm soát nhiệt độ: Nếu hệ thống có cả phần sưởi ấm thì phải được điều khiển bằng tay hoặc bằng bộ cài đặt chế độ điều khiển nhiệt tự động.

  - Bộ hẹn giờ tự động: Các thiết bị sau đây phải có đồng hồ hẹn giờ hoặc các bộ điều khiển có thể tự động đóng mở thiết bị theo thời gian xác định:

- Thiết bị sản xuất nước lạnh;

- Thiết bị cấp hơi nóng;

- Quạt của tháp giải nhiệt;

- Máy bơm có công suất tương đương hoặc lớn hơn 5 mã lực (3,7 kW).

- Cách nhiệt ống dẫn: Các ống dẫn hút môi chất lạnh của các hệ thống điều hoà không khí cục bộ và đường ống dẫn nước lạnh phải có lớp cách nhiệt dày tối thiểu 26 mm bằng bọt biển xenlulô hoặc bông thuỷ tinh. Chiều dày lớp cách nhiệt có thể giảm nếu nó đáp ứng được các yêu cầu nêu trong Phụ lục B. Lớp cách nhiệt của các đường ống đặt ngoài trời phải được bảo vệ bằng các lớp vật liệu: nhôm, thép tấm, vải bạt sơn hoặc phủ nhựa bên ngoài để bảo vệ. Ống dẫn nước và hơi nóng phải đáp ứng yêu cầu trong phụ lục B.

  - Cách nhiệt hệ thống ống gió cấp và gió tuần hoàn: Các ống gió cấp và gió tuần hoàn phải được cách nhiệt như sau:

- R=3,5 với các không gian không được điều hoà;

- R=8 tại không gian bên ngoài nhà hoặc ở các gác mái không được cách nhiệt.

- Không yêu cầu cách nhiệt đối với các ống thải khí.

- Các yêu cầu về cách nhiệt có thể được giảm đi nếu tuân thủ các yêu cầu nêu trong Phụ lục B.

- Kiểm tra và điều chỉnh: Quạt hay máy bơm có tốc độ không đổi với công suất từ 5 mã lực (3,7 kW) trở lên cần phải được điều chỉnh phù hợp với các quy trình công nghệ trong phạm vi 10% lưu lượng thiết kế của máy thông qua việc điều chỉnh tốc độ, bánh quay hoặc sắp xếp các bánh đà công tác. Hạn chế việc điều chỉnh lưu lượng của quạt và bơm bằng van tiết lưu.

  - Điều khiển quạt tháp giải nhiệt: Các tháp giải nhiệt với môtơ quạt có công suất từ 10 mã lực (7,4 kW) trở lên phải có môtơ 2 tốc độ, môtơ phụ hoặc các bánh dẫn đa tốc độ.

    - Hệ thống làm lạnh bằng nước: Các hệ thống làm lạnh bằng nước phải được thiết kế với lưu lượng thay đổi nếu có từ ba dàn ống quạt làm mát trở lên.

### Yêu cầu bổ sung cho các hệ thống thông gió cơ khí và điều hoà không khí

Khi sử dụng hệ thống thông gió cơ khí và điều hoà không khí phải đáp ứng được các yêu cầu bổ sung sau:

- (a) Tính toán tải cho hệ thống: Giá trị của tải thiết kế để tính toán hệ thống điều hoà không khí phải phù hợp với các quy trình nêu trong các tiêu chuẩn cũng như trong các sách hướng dẫn như:

- Sổ tay hướng dẫn của ASHRAE; hoặc

- Các số liệu và quy trình được mô tả trong Phụ lục C của Quy chuẩn này.

- TCVN 5687-1992- Thông gió, điều tiết không khí và sưởi ấm- Tiêu chuẩn thiết kế

- (b) Cảm biến CO2: Là những cảm biến được lắp đặt để làm tăng lượng gió cấp vào các không gian với tiêu chuẩn diện tích thiết kế nhỏ hơn 3m2/người.

- (c)	 Thiết bị điều khiển hẹn giờ tự động: Các quạt thông gió phải có các đồng hồ đo thời gian hoặc các thiết bị điều khiển tự động có thể xác định khoảng thời gian đóng hoặc mở cho chúng.

- (d)	 Cửa sổ: Các khoá liên hoàn của các cửa sổ mở được có thể làm ngừng trao đổi không khí vào không gian bên trong.

- (e)	 Hàn ghép ống dẫn: Các ống gió cấp và gió tuần hoàn phải đáp ứng được các yêu cầu về ghép nối các ống dẫn gió ghi trong Phụ lục B.

(f)	Thiết bị điều khiển hệ thống khử ẩm: Các hệ thống với các thiết bị điều khiển hệ thống khử ẩm phải đáp ứng các yêu cầu ghi trong Phụ lục B.

Bảng 5-1: Máy điều hoà không khí và dàn ngưng (cụm nóng)

hoạt động bằng điện năng

| Loại thiết bị | Công suất | Hiệu quả tối thiểu |  | Thủ tục kiểm tra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | IPLV | COP |  |
| Máy điều hoà nhiệt độ làm mát bằng không khí | < 19kW |  | 2,93 | ARI 210/240 |
|  | >= 19 kW và <40 kW |  | 3,02 |  |
|  | >= 40 kW và < 70 kW |  | 2,84 | ARI 340/360 |
|  | >= 70 kW và <223 kW | 2,84 | 2,78 |  |
|  | >= 223 kW |  | 2,70 2,75 |  |
| Máy điều hòa không khí làm mát bằng nước và làm mát bằng bay hơi nước | < 19 kW |  | 3,35 | ARI 210/240 |
|  | >= 19 kW và < 40 kW |  | 3,37 |  |
|  | >= 40 kW và < 70 kW |  | 3,32 | ARI 340/360 |
|  | >= 70 kW | 3,02 | 2,70 |  |
| Các cụm ngưng tụ làm mát bằng không khí | >= 40 kW | 3,02 | 2,96 | ARI 365 |
| Các cụm ngưng tụ làm mát bằng nước hoặc bay hơi nước | >= 40 kW | 3,84 | 3,84 |  |

Trong đó: COP- Chỉ số  hiệu quả

IPLV- Chỉ số hiệu quả tổng hợp không đầy tải

Bảng 5-2: Các đơn nguyên sản xuất nước lạnh - các yêu cầu

tối thiểu về hiệu suất

| Loại thiết bị | - Công suất | Hiệu suất tối thiểu |  | Thủ tục kiểm tra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | IPLV | COP |  |
| Làm mát bằng không khí với thiết bị ngưng tụ, hoạt động bằng điện | Tất cả các công suất | 3,05 | 2,80 | ARI 550/590 |
| Làm mát bằng không khí, không có thiết bị ngưng tụ, hoạt động bằng điện | Tất cả các công suất | 3,45 | 3,10 |  |
| Làm mát bằng nước, hoạt động bằng điện (loại máy nén píttông) | Tất cả các công suất | 5,05 | 4,20 | ARI 550/590 |
| Làm mát bằng nước, hoạt động bằng điện (loại máy nén rôto, máy nén trục vít và máy nén cạnh xoắn ốc) | < 528 kW | 5,20 | 4,45 |  |
|  | >= 528 kW và < 1055 kW | 5,60 | 4,90 |  |
|  | >= 1055 kW | 6,15 | 5,50 |  |
| Làm mát bằng nước, hoạt động bằng điện, máy nén ly tâm | < 528 kW | 5,25 | 5,00 |  |
|  | >= 528 kW và < 1055 kW | 5,90 | 5,55 |  |
|  | >= 1055 kW | 6,40 | 6,10 |  |
| Máy lạnh hấp thụ, một chiều, làm mát bằng không khí | Tất cả các công suất |  | 0,60 | ARI 560 |
| Máy lạnh hấp thụ, một chiều, làm mát bằng nước | Tất cả các công suất |  | 0,70 |  |
| Máy lạnh hấp thụ hai chiều, đốt nóng gián tiếp | Tất cả các công suất | 1,05 | 1,00 |  |
| Máy lạnh hấp thụ, hai chiều, đốt nóng trực tiếp | Tất cả các công suất | 1,00 | 1,00 |  |

Bảng 5-3: Yêu cầu về hiệu suất đối với thiết bị giải nhiệt

| Loại thiết bị | Công suất | Điều kiện đánh giá | Hiệu suất tối thiểu | Thủ tục kiểm tra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tháp giải nhiệt với quạt trục hoặc quạt cánh | Tất cả các công suất | Nước nhập vào 35C Nước đi ra 29C Nhiệt độ không khí bên ngoài 24C | >= 3.23 L/s kW | CTI ATC-105 và CTI STD-201 |
| Tháp giải nhiệt với quạt ly tâm | Tất cả các công suất | Nước nhập vào 35C Nước đi ra 29C Nhiệt độ không khí bên ngoài 24C | >= 1,7 L/s kW | CTI ATC-105 và CTI STD-201 |
| Các bộ ngưng tụ làm mát bằng không khí | Tất cả các công suất | Nhiệt độ ngưng tụ 52C Môi chất lạnh thử nghiệm R-22 | >= 69 COP | ARI 460 |

(Các chữ, kí hiệu viết tắt xem định nghĩa ở phần 10 Thuật ngữ - Định nghĩa, chữ viết tắt và các ký hiệu)

# CHIẾU SÁNG

## Quy  định chung

### Mục tiêu

Mục này chỉ ra những giới hạn công suất chiếu sáng tối đa cần dùng cho hệ thống chiếu sáng công trình cũng như quy định giới hạn về hiệu suất cho phép của những thiết bị chiếu sáng thông dụng (đèn và chấn lưu).

Hệ thống chiếu sáng có hiệu quả về năng lượng là hệ thống đảm bảo độ rọi, linh hoạt, hiệu quả thị giác, đồng thời giảm thiểu năng lượng sử dụng.

### Phạm vi áp dụng

Các quy định trong mục này được áp dụng cho các phòng, diện tích và không gian bên trong công trình.

Đối với các công trình có quy mô lớn phải tuân theo các yêu cầu khác có liên quan.

Ngoại trừ: Các phòng, diện tích, không gian và thiết bị sau đây không nằm trong các yêu cầu của mục này:

- (a)	 Các toà nhà thương mại bao che bằng kính;

- (b) Công suất chiếu sáng dành cho các hoạt động biểu diễn, làm chương trình truyền hình, các phần trong khu giải trí như phòng khiêu vũ trong khách sạn, vũ trường, những khu vực mà chiếu sáng là một yếu tố kỹ thuật quan trọng cho chức năng trình diễn;

- (c)	 Nguồn sáng đặc biệt chuyên dùng cho y tế;

- (d)	 Nhu cầu chiếu sáng đặc biệt dùng cho các phòng thí nghiệm nghiên cứu;

- (e)	 Chiếu sáng dùng cho nhà kính trồng cây trong khoảng từ 10 giờ tối đến 6 giờ sáng;

- (f)	Chiếu sáng an toàn được tắt mở tự động trong quá trình vận hành;

- (g)	Vùng an ninh đặc biệt theo yêu cầu của luật pháp Nhà nước hoặc quy định của chính quyền địa phương;

- (h)	Vùng an toàn hoặc an ninh cho con người cần có chiếu sáng bổ sung.

### Độ rọi

Bảng 6-1 liệt kê các độ rọi và độ chói mà chúng được dùng để chỉ dẫn cho việc thiết kế hệ thống chiếu sáng cho các thể loại công trình và các không gian chức năng khác nhau. Bảng 6-1 cũng liệt kê các giá trị mật độ công suất chiếu sáng (LPD) tối đa có đơn vị W/m2 và các giá trị tối thiểu của độ rọi trung bình .

6.1.4. Giải pháp thiết kế

- Các giải pháp thiết kế được coi là đạt yêu cầu nếu thoả mãn tất cả các quy định trong TCXD 16-1986- (Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng); TCXD 29-1991- (Chiếu sáng tự nhiên trong công trình dân dụng); TCXD  25-1991- (Đặt đường dây dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng-Tiêu chuẩn thiết kế); TCXD  27-1991- (Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng-Tiêu chuẩn thiết kế).

## Nguyên tắc chiếu sáng

### Công suất chiếu sáng lớn nhất cho phép bên trong công trình

Mật độ công suất chiếu sáng (LPD) cho các hệ thống chiếu sáng bên trong công trình không được lớn hơn các giá trị trong bảng 6-1.

Với một không gian xác định, giá trị độ rọi trung bình thích hợp cho không gian đó không nhỏ hơn giá trị đã cho trong cột độ rọi “thấp”. Nếu không có giá trị nào được liệt kê trong cột độ rọi “thấp”, thì khi đó giá trị độ rọi trung bình trong không gian đó không được nhỏ hơn các giá trị được ghi trong cột “chiếu sáng chung và chiếu sáng làm việc”.

## Yêu cầu bắt buộc áp dụng

### Yêu cầu về hiệu suất của thiết bị chiếu sáng

#### Hiệu suất tối thiểu của đèn

Hiệu suất của các loại đèn dưới đây phải tương đương hoặc lớn hơn các giá trị cho trong bảng 6-2:

- (a)	Đèn huỳnh quang ống thẳng; (TCVN 5175-90)

- (b)	Đèn huỳnh quang Compact; (Loại chấn lưu liền và bên trong: IEC 968; IEC 969; loại chấn lưu rời: IEC 901 và IEC 1199)

- (c)	Đèn sợi đốt; (TCVN 1551-1993)

- (d)	Đèn phóng điện cường độ cao (High Intensity Discharge, HID), ví dụ đèn natri, thuỷ ngân, hợp chất halogen kim loại.

#### Tổn thất tối đa của chấn lưu (ballast)

Lượng tổn thất của các loại chấn lưu sau đây không được lớn hơn các giá trị nêu trong bảng 6-2:

- (a)	 Chấn lưu đèn huỳnh quang ống thẳng;

- (b)  Chấn lưu của các đèn huỳnh quang Compact loại chấn lưu rời;

- (c)  Chấn lưu của đèn HID.

#### Chiếu sáng an toàn và chiếu sáng lối thoát hiểm

Nguồn sáng cho biển báo hiệu lối thoát hiểm ra khỏi công trình có công suất lớn hơn 20W cần phải có hiệu suất nguồn tối thiểu là 35 lumen/watt.

Với các công trình quy mô vừa và quy mô lớn, cần dùng các điốt phát quang (LEDs) để chỉ lối thoát hiểm.

### Điều khiển chiếu sáng

#### Điều khiển chiếu sáng cho các không gian trong công trình

Mỗi không gian được bao quanh bởi các tấm vách ngăn cao đến trần cần phải có ít nhất một thiết bị điều khiển nhằm kiểm soát độc lập với chiếu sáng chung trong toàn công trình. Mỗi thiết bị điều khiển được điều khiển bằng tay hoặc bằng cảm ứng tự động đối với người sinh hoạt trong không gian đó. Mỗi một thiết bị điều khiển cần phải:

- (a)	Kiểm soát một diện tích tối đa là:

- 235 m2 đối với không gian rộng từ 950 m2 trở xuống;

- 950 m2 đối với không gian rộng hơn 950 m2.

- (b)	 Có khả năng làm chủ thiết bị điều khiển tắt không quá 2 giờ đồng hồ như đã nêu trong mục 6.3.2.2;

- (c) Có thể tiếp cận dễ dàng và đặt ở vị trí sao cho người sử dụng có thể nhìn thấy ánh sáng được kiểm soát.

Để tiết kiệm năng lượng cần tắt tất cả các thiết bị chiếu sáng khi không có nhu cầu.

Ghi chú: Các quy định trên không áp dụng đối với thiết bị điều khiển được lắp đặt từ xa vì lý do an ninh hoặc an toàn.

#### Tự động ngắt sáng

- Chiếu sáng bên trong các công trình lớn hơn 1.000 m2 cần được trang bị thiết bị điều khiển tự động để ngắt chiếu sáng công trình trong mọi trường hợp. Thiết bị điều khiển tự động này hoạt động theo một trong những nguyên tắc sau:

- (a)	 Dựa vào các giờ hoạt động trong ngày, có thể tắt chiếu sáng vào các thời điểm xác định theo chương trình – cho các không gian có diện tích không lớn hơn 2.500m2 nhưng không quá một tầng;

- (b) Dùng bộ cảm ứng để có thể ngắt chiếu sáng trong vòng 30 phút sau  khi người sử dụng rời khỏi phòng;

- (c)	 Dùng tín hiệu điều khiển hoặc hệ thống chuông báo chỉ ra khu vực không được sử dụng.

- Ghí chú: Đối với chiếu sáng được thiết kế theo chế độ hoạt động liên tục 24 giờ/ngày thì không cần có thiết bị điều khiển tự động.

#### Bộ phận điều khiển cho khu vực được chiếu sáng tự nhiên

Thiết kế chiếu sáng nhân tạo cho các không gian khép kín với diện tích lớn hơn 25m2 có chiếu sáng tự nhiên thì phải được lắp công tắc để có thể điều khiển độc lập với vùng không được chiếu sáng tự nhiên. Đối với khu vực có chiếu sáng tự nhiên cần có công tắc điều khiển để có thể ngắt đi ít nhất 50% số đèn trong khu vực đó.

- Ghi chú : Quy định trên không áp dụng trong khu vực không có đủ ánh sáng tự nhiên (ví dụ như cửa sổ bị chắn bởi các kết cấu liền kề, cây cối hay các vật thể tự nhiên khiến cho việc sử dụng hiệu quả ánh sáng tự nhiên là không khả thi).

- Bảng 6-1.  Yêu cầu mật độ năng lượng chiếu sáng, độ rọi và

- độ chói khuyến nghị

| Loại hình công trình | Không gian chức năng | Yêu cầu | - Kiến nghị |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mật độ công suất chiếu sáng (LPD) (W/m2) | - Độ rọi (Lux) a |  |  |  | - Chỉ số giới hạn loá d |
|  |  |  | Chiếu sáng chung và chiếu sáng chức năng | Xung quanh | Thấp | Cao |  |
| - Điển hình của các loại công trình | Hành lang | 5 -7 | 110 |  |  |  |  |
|  | Sảnh | 10-13 | 175 |  |  |  |  |
|  | Sửa soạn thức ăn | 13 | 400 |  |  |  |  |
|  | Kho chứa, có hoạt động | 8 | 200 |  |  |  |  |
|  | Kho chứa, không có hoạt động | 3 | 85 |  |  |  |  |
| - Chung cư | Các căn hộ/không gian công cộng | 9 | 300 |  |  |  |  |
| - Ngân hàng | Sảnh chung | 8-10 | 150 |  |  |  |  |
|  | Sảnh, khu vực viết | 12-14 | 300 |  |  |  |  |
|  | Bàn tiếp thông báo khách hàng | 16 | 500 |  |  |  |  |
| - Khách sạn | Phòng tắm | 14 | 150 |  | 100 | 200 |  |
|  | Phòng khách/ngủ, SH chung | 13 | 75 |  | 50 | 100 |  |
|  | Phòng khách/ngủ, đọc sách | 16 | 300 |  | 200 | 500 |  |
|  | Hành lang, thang máy và thang bộ | 8 | 150 |  | 100 | 200 |  |
|  | Phòng tiệc và triển lãm | 16 | 500 |  | 300 | 750 |  |
|  | Sảnh, Bàn tiếp tân, Đọc sách | 9-13 | 300 |  | 200 | 500 |  |
|  | Sảnh, Chiếu sáng chung | 9-10 | 150 |  | 100 | 200 |  |
| - Thư viện | Thư viện đọc | 14 | 300 | 100 | 200 | 500 | 19 |
| - Văn phòng | Kế toán | 12 | 300 | 100 | 200 | 500 | 19 |
|  | Khu vực Nghe nhìn | 12 | 300 | 100 | 200 | 500 | 19 |
|  | Khu vực hội thảo | 13 | 300 | 100 | 200 | 500 | 16 |
|  | Văn phòng chung và riêng | 12 | 300 | 100 | 200 | 500 | 19 |
| - Cơ sở in ấn | Khu vực in Off-set và sao chép | 13 | 300 | 100 | 200 | 500 | 19 |
| - Nhà hàng | Phòng ăn nhanh/ Cafe | 15 | 75 |  | 50 | 100 |  |
|  | Khu vực Ăn | 14 | 75 |  | 50 | 100 |  |
|  | Bar/ hành lang, phòng đợi | 12 | 75 |  | 50 | 100 |  |
| - Cửa hàng, kho bán lẻ | Kiểu truyền thống, có quầy thu tiền | 15 | 300 | 100 | 200 | 500 | 19 |
|  | Kiểu truyền thống, có tường ngăn | 15 | 300 | 100 | 200 | 500 | 19 |
|  | Tự phục vụ | 14 | 300 | 100 | 200 | 500 | 19 |
|  | Siêu thị | 17 | 500 | 175 | 300 | 750 | 22 |
|  | Sảnh đợi lớn/dịch vụ nhiều tầng | 8 | 150 |  |  |  |  |
| - Bệnh xá | Bệnh xá | 12 | 300 |  | 200 | 500 |  |
| - Trường học | Tiểu học | 13 | 300 |  | 200 | 500 |  |
|  | Cao đẳng, dạy nghề, đại học | 13 | 300 |  | 200 | 500 |  |
| - Tôn giáo | Đền/Nhà thờ/Miếu chùa/Giáo đường | 14 | 150-300 |  |  |  |  |
| - Bệnh viện | Khu tư vấn, không gian chung | 12 | 300 |  | 200 | 500 |  |
|  | Khu tư vấn, thăm khám | 12 | 500 |  | 300 | 750 |  |
|  | Hành lang, không gian chung | 8 | 150 |  | 100 | 200 |  |
|  | Hành lang của các khoa phòng | 9 | 200 |  | 150/5 | 300/10 |  |
|  | Phòng thí nghiệm, không gian chung | 15 | 300 |  | 200 | 500 |  |
|  | Phòng thí nghiệm, thăm khám | 20 | 500 |  | 300 | 750 |  |
|  | Khu y tá | 12 | 300 |  | 200 | 500 |  |
|  | Quản lý khoa giường bệnh, phòng đọc | 14 | 150 |  | 100 | 200 |  |
|  | Phẫu thuật, không gian chung | 17 | 300 |  | 200 | 500 |  |

- Bảng 6-2 Hiệu suất bóng đèn tối thiểu và tổn thất chấn lưu

|  | Công suất đèn (W) | Đường kính (mm) | Chiều dài (mm) | Hiệu suất tối thiểu đèn (Lm/W) | Tổn thất chấn lưu (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Huỳnh quang ống thẳng | 18 | 26 | 600 | 52 | 8 | 1- chấn lưu sắt từ TCVN 6479: 1999 (IEC 921: 1088); TCVN 6478: 1999 (IEC 920: 1990) |
|  |  |  |  |  | 4 | 1- chấn lưu điện tử IEC 928 và IEC 929 |
|  |  |  |  |  | 6 | 2- chấn lưu điện tử IEC 928 và IEC 929 |
|  | 36 | 26 | 1200 | 65 | 8 | 1- chấn lưu sắt từ TCVN 6479: 1999 (IEC 921: 1088); TCVN 6478: 1999 (IEC 920: 1990) |
|  |  |  |  |  | 4 | 1-chấn lưu điện tử IEC 928 và IEC 929 |
|  |  |  |  |  | 7 | 2- chấn lưu điện tử IEC 928 và IEC 929 |
|  | 58 | 26 | 1500 | 66 | N/A | Không quy định |
| Đèn huỳnh quang compact chấn lưu liền hoặc bên trong | 9 |  |  | 42 |  | IEC 968 và IEC 969 |
|  | 11 |  |  | 52 |  |  |
|  | 15 |  |  | 55 |  |  |
|  | 20 |  |  | 57 |  |  |
|  | 23 |  |  | 62 |  |  |
| Đèn huỳnh quang compact loại chấn lưu rời | 7 |  |  | 54 | 6 | IEC 901 và IEC 1199 |
|  | 10 |  |  | 57 | 6 |  |
|  | 11 |  |  | 65 | 5 |  |
|  | 13 |  |  | 66 | 5 |  |
|  | 18 |  |  | 63 | 7 |  |
| Đèn phóng điện cường độ cao | 50 |  |  | 57 | 10 |  |
|  | 70 |  |  | 64 | 15 |  |
|  | 100 |  |  | 53 | 15 |  |
|  | 150 |  |  | 76 | 20 |  |
|  | 175 |  |  | 70 | 22 |  |
|  | 250 |  |  | 74 | 26 |  |
|  | 320 |  |  | 67 | 28 |  |
|  | 400 |  |  | 68 | 30 |  |
|  | 1000 |  |  | 104 | 60 |  |
|  | 1500 |  |  | 98 | 85 |  |
| Đèn sợi đốt | 40 |  |  | 10.5 |  |  |
|  | 60 |  |  | 12 |  |  |
|  | 75 |  |  | 12.7 |  |  |
|  | 100 |  |  | 13.6 |  |  |

#### Bộ phận điều khiển phụ trợ

- Bộ phận điều khiển phụ trợ được sử dụng trong các trường hợp sau:

- (a)	 Chiếu sáng biểu diễn hay chiếu sáng quảng cáo (điểm nhấn) và chiếu sáng cho các trường hợp cụ thể trong phạm vi có diện tích 280m2;

- (b)	 Chiếu sáng cho các phòng khách của khách sạn, nhà trọ và các phòng khách sang trọng;

- (c)	 Chiếu sáng bổ sung lắp đặt cố định dưới ngăn kệ và dưới tủ chứa;

- (d)	 Chiếu sáng trong nhà kính cho cây phát triển hoặc hâm nóng thực phẩm;

- (e)	 Chiếu sáng minh họa - thiết bị chiếu sáng để bán hàng hoặc để trình bày.

### Lắp đặt nối tiếpWiring

Các công trình quy mô lớn cần tuân theo các yêu cầu về mắc dây nối tiếp trong mục 6.3.3. Phụ lục B.

### Công suất của các thiết bị chiếu sáng nội thất

Công suất của các thiết bị chiếu sáng nội thất phải bao gồm công suất của tất cả thiết bị chiếu sáng được trình bày trên mặt bằng và các chi tiết. Đó là công suất được sử dụng cho các bóng của đèn, chấn lưu, các bộ chỉnh dòng, và các thiết bị điều khiển, trừ các trường hợp đặc biệt nêu trong mục Error: Reference source not found.

Quy định trên không áp dụng trong trường hợp nếu có nhiều hơn hai hệ thống chiếu sáng hoạt động độc lập trong một không gian có điều khiển mà không thể vận hành đồng thời. Khi đó công suất chiếu sáng nội thất sẽ dựa vào hệ thống chiếu sáng có công suất cao nhất.

### Công suất đèn

Tổ hợp công suất của các đèn trong nội thất phải được xác định phù hợp với những tiêu chí sau:

- Công suất của đèn sợi đốt với ổ cắm cỡ trung bình lắp bằng chân vít và không có chấn lưu cố định phải là công suất tối đa ghi trên nhãn mác của đèn;

- Công suất của các đèn cùng với các chấn lưu cố định sẽ là công suất hoạt động nguồn đầu vào của cả bóng đèn và chấn lưu dựa trên các số liệu từ catalog của nhà sản xuất hoặc số liệu từ các báo cáo thí nghiệm kiểm tra độc lập;

- Công suất của tất cả các loại đèn khác không mô tả trong mục (a) hoặc (b) sẽ là công suất xác định của đèn;

- Công suất tiêu thụ của đui đèn, ống dẫn phích cắm, và các hệ thống chiếu sáng linh hoạt khác cho phép tính bổ sung hoặc thay thế đèn mà không cần thay đổi hệ thống dây dẫn. Công suất xác định của các đèn có trong hệ thống đạt tối thiểu là 148 W/mét chiều dài. Các hệ thống có thiết bị bảo vệ vượt tải như cầu chì hay cầu dao ngắt mạch cần được đánh giá dựa trên 100% lượng điện nạp tải tối đa của thiết bị bảo vệ đó.

### Điều khoản thực hiện

Người kỹ sư hoặc kiến trúc sư có trách nhiệm trong việc thiết kế hệ thống chiếu sáng phải cung cấp một bộ hồ sơ mặt bằng hoàn chỉnh cho chủ công trình mà trên đó chỉ rõ các thiết bị chiếu sáng được lắp đặt, kèm theo các thông tin sau đây:

- Độ rọi làm việc theo tiêu chuẩn thiết kế;

- Số lượng của mỗi loại thiết bị chiếu sáng;

- Công suất tổng cộng của mỗi loại thiết bị chiếu sáng, bao gồm cả công suất niêm yết và tổn thất do điều khiển;

- Công suất chiếu sáng được lắp đặt cho nội và ngoại thất công trình.

# SỬ DỤNG ĐIỆN NĂNG

## Phạm vi

Mục này được áp dụng cho tất cả các hệ thống điện trong công trình, ngoại trừ các hệ thống có yêu cầu điện áp đặc biệt thấp, nếu chúng được mắc riêng rẽ.

Với các công trình đang hoạt động, tất cả các tiêu chí ở mục 7.2 của Quy chuẩn này nên được áp dụng trong quá trình mắc lại dây điện.

Các quy định trong mục này chỉ liên quan tới vấn đề hiệu quả năng lượng chứ không đề cập đến giải pháp thiết kế, lắp đặt, vận hành và bảo trì các hệ thống phân phối và năng lượng điện trong công trình.

## Hệ thống phân phối điện

### Phương tiện đo

Công trình có quy mô nhỏ: Khi mạng điện cung cấp nhỏ hơn 100 kVA, thì hệ thống phân phối đến công trình phải có phương tiện đo bên trong để ghi lại năng lượng tiêu thụ (kWh).

Công trình quy mô vừa: Khi mạng điện cung cấp lớn hơn 100 kVA và nhỏ hơn 1000 kVA, thì hệ thống phân phối đến công trình phải có phương tiện đo bên trong để ghi lại nhu cầu (kVA), năng lượng tiêu thụ (kWh), và hệ số công suất tổng (cos  tổng).

Công trình quy mô lớn: Khi mạng điện cung cấp lớn hơn 1000 kVA thì hệ thống phân phối đến công trình phải có phương tiện đo bên trong để ghi lại nhu cầu  (kVA), năng lượng tiêu thụ (kWh), và hệ số công suất tổng trong các đồng hồ kiểm tra côngtơmét.

Những công trình lớn có hệ thống phân phối điện được thiết kế sao cho khi kiểm tra năng lượng tiêu thụ có thể tuân theo mục B.7.2.2 (phụ lục B)

### Côngtơmét phụ

Công trình quy mô lớn sẽ có côngtơmét phụ cho từng đối tượng thuê diện tích theo yêu cầu của B.7.2.3 (Phụ lục B).

### Điều chỉnh hệ số công suất

Tất cả các nguồn cung cấp điện lớn hơn 100A, 3 pha phải duy trì hệ số công suất trễ pha của chúng trong khoảng từ 0,98 đến 1 ngay tại điểm đấu nối.

## Máy biến thế

Các máy biến thế 3 pha ngâm dầu sẽ được chọn dựa vào tổn thất tối đa cho phép trong bảng 7-1.

Bảng 7-2. Các máy biến thế 11 kV và 33 kV, 3 pha, ngâm dầu

| Công suất máy biến thế, kVA | Các thất thoát tải tối đa cho phép (% tải thất thoát + tổn thất không tải khi đầy tải) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Máy biến thế 11kV | Máy biến thế 33 kV |
| 100 | 2,5 | 2,7 |
| 160 | 2,3 | 2,2 |
| 250 | 2,1 | 1,8 |
| 400 | 1,5 | 1,5 |
| 630 | 1,4 | 1,5 |
| 800 | 1,4 | 1,5 |
| 1000 | 1,2 | 1,2 |
| Các điều kiện tham khảo: 100% phụ tải ghi trên nhãn máy ở tại nhiệt độ 750C. |  |  |

- Quy định cho trong bảng 7-1 không áp dụng cho các loại máy biến thế sau:

- (a) Các máy biến thế dưới 100 kVA và trên 1000 kVA;

- (b) Các loại máy biến thế khô;

- (c) Các máy biến thế chỉnh lưu và máy biến thế thiết kế cho các sóng hài cao hơn;

- (d) Các máy biến thế tự ngẫu;

- (e)	 Các máy biến thế không phân phối, ví dụ máy biến thế của thiết bị lưu điện (Nguồn cấp năng lượng không thể ngắt quãng)

- (f)	Các máy biến thế có trở kháng áp dụng cho các trường hợp đặc biệt;

- (g) Các máy biến thế tiếp đất hoặc để kiểm tra.

Với các công trình quy mô lớn, việc lựa chọn máy biến thế dựa vào phân tích giá thành một vòng đời sử dụng được quy định trong Mục B.7.3 của Phụ lục B.

## Môtơ điện

Tất cả các môtơ cảm ứng 3 pha lắp dây cố định phục vụ cho công trình có giá trị hiệu suất ghi trên vỏ máy khi ở chế độ đầy tải không nhỏ hơn giá trị nêu trong bảng 7-2.

Bảng 7-2. Quy định hiệu suất tối thiểu của động cơ

| Công suất ra của động cơ | Hiệu suất yêu cầu (%) |  |
| --- | --- | --- |
| KW | 2 cực | 4 cực |
| 1,1 | 82,2 | 83,8 |
| 1,5 | 84,1 | 85,0 |
| 2,2 | 85,6 | 86,4 |
| 3,0 | 86,7 | 87,4 |
| 4,0 | 87,6 | 88,3 |
| 5,5 | 88,5 | 89,2 |
| 7,5 | 89,5 | 90,1 |
| 11,0 | 90,6 | 91,0 |
| 15,0 | 91,3 | 91,8 |
| 18,5 | 91,8 | 92,2 |
| 22,0 | 92,2 | 92,6 |
| 30,0 | 92,9 | 93,2 |
| 37,0 | 93,3 | 93,6 |
| 45,0 | 93,7 | 93,9 |
| 55,0 | 94,0 | 94,2 |
| 75,0 | 94,6 | 94,7 |

Nhãn sản xuất trên động cơ có liệt kê các trị số hiệu suất tối thiểu, hiệu suất niêm yết, hệ số công suất ở chế độ đầy tải.

Phần này không quy định hiệu suất của các loại và công suất của động cơ trong bảng 7-2.

## Điều khoản thực hiện

Các chủ sở hữu công trình phải cung cấp các thông tin tối thiểu dưới dạng văn bản sau đây về thiết kế, vận hành, và bảo dưỡng hệ thống phân phối điện cho công trình:

- a) Sơ đồ tuyến đơn của hệ thống điện công trình, bao gồm cả các thiết bị đo;

- b) Sơ đồ mặt bằng chỉ ra vị trí của thiết bị, tủ và thiết bị phân phối điện, hệ số điều chỉnh công suất thiết bị, và thiết bị đo lường kiểm tra;

- c) Sơ đồ các hệ thống điều khiển điện dùng cho tiết kiệm năng lượng (nếu có);

- d) Bản đặc tính kỹ thuật của các thiết bị do các nhà sản xuất cung cấp đã tuân thủ theo các giá trị tổn hao tối đa cho phép đã nêu trong bảng 7-1 (chỉ áp dụng cho người tiêu dùng) và cho động cơ trong bảng 7-2.

# HỆ THỐNG ĐUN NƯỚC NÓNG

## Phạm vi

Phần này được áp dụng cho tất cả các hệ thống và thiết bị đun nước nóng. Vấn đề đặt ra là hiệu quả năng lượng chứ không bao gồm các yêu cầu về giải pháp thiết kế, lắp đặt, vận hành, và bảo dưỡng các hệ thống đun nước nóng .

## Quy mô hệ thống

Tải thiết kế của hệ thống đun nước nóng được tính toán theo quy mô kích cỡ của thiết bị và phải tuân theo các quy định của nhà sản xuất.

## Hiệu suất thiết bị đun nước nóng

Tất cả các thiết bị đun và cung cấp nước nóng sử dụng cục bộ như đun nước uống, sưởi ấm, bể bơi, nước nóng trữ trong các thùng phải đáp ứng các tiêu chí liệt kê trong bảng 8-1.

Bảng 8-3. Hiệu suất tối thiểu của thiết bị đun nước nóng

| Loại thiết bị | Hiệu suất tối thiểu |
| --- | --- |
| Các bộ đun nước bằng điện trở | 5,9 + 5,3V SL (W) |
| Các bộ đun, trữ nước dùng gas | 78% ET |
| Các bộ đun nước tức thời dùng gas | 78% ET |
| Các bộ đun, cung cấp nước nóng dùng gas | 77% ET |
| Các bộ đun, cung cấp nước nóng dùng dầu | 80% ET |
| Các bộ đun, cung cấp nước nóng dùng cả nhiên liệu gas/ dầu | 80% ET |

Các thiết bị làm nóng nước bằng điện trở hoàn toàn không được khuyến khích sử dụng trừ khi dùng để hỗ trợ cho các hệ thống đun nước nóng khác. Khuyến khích sử dụng thiết bị gia nhiệt nước bằng bơm nhiệt chạy điện có hiệu suất năng lượng cao hơn so với bộ đun nước bằng điện trở.

Hiệu suất của bộ đun nước nóng bằng điện trở được xác định từ đại lượng thất thoát ở trạng thái chờ tối đa (Standby Loss, SL), trong đó giá trị V là dung lượng đo bằng lít. SL là công suất tối đa dựa trên sự chênh lệch nhiệt độ giữa nước đun và với môi trường xung quanh là 38,90C.

Hiệu suất tối thiểu của bộ đun nước dùng gas hoặc dầu được đưa ra dưới dạng đại lượng Hiệu suất nhiệt (Thermal Efficiency, ET), trong đó bao gồm cả thất thoát nhiệt từ các ngăn của bộ đun.

Trong trường hợp cho phép, có thể sử dụng các hệ thống đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời để cung cấp toàn bộ hoặc một phần nhu cầu nước nóng cho công trình. Các bình đun nước dùng năng lượng mặt trời có hiệu suất tối thiểu là 60% và có giá trị R cách nhiệt tối thiểu là 2.2 ((m20C)/W) mặt sau tấm hấp thụ năng lượng mặt trời.

## Cách nhiệt cho ống dẫn nước nóng

Các ống dẫn nước nóng sau đây phải được cách nhiệt theo các mức được nêu trong bảng 8-2.

- Lắp đặt hệ thống ống dẫn tuần hoàn, bao gồm ống cung cấp và ống dẫn quy hồi của bộ đun nước với bể chứa lưu thông;

- Duy trì nhiệt độ cố định trong 2,4 mét đầu tiên của ống thoát đối với hệ thống chứa không tuần hoàn.

- Ống dẫn vào giữa bể chứa và bẫy nhiệt của hệ thống chứa không tuần hoàn;

- Các ống dẫn bị nung nóng từ bên ngoài.

Bảng 8-2. Độ dày cách nhiệt tối thiểu (mm) cho

các kích cỡ ống dẫn khác nhau

| Khoảng nhiệt độ chất lỏng C | Ống xả lên tới 51.0 | Nhỏ hơn 25.4 | Đường kính ống, mm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | từ 31.8 đến 51.0 | từ 63.5 đến 101.6 | từ 127.0 đến 152.4 | Lớn hơn 203.2 |
| >40.6 | 12.7 | 25.4 | 25.4 | 38.1 | 38.1 | 38.1 |

Chú ý: Độ dày lớp cách nhiệt (mm) ở trong bảng được dựa trên lớp cách nhiệt có nhiệt trở nằm trong khoảng 0,028 tới 0,032 m2 C/W-mm trên một bề mặt phẳng tại nhiệt độ trung bình 24C. Độ dày cách nhiệt tối thiểu sẽ được tăng lên với vật liệu có nhiệt trở R nhỏ hơn 0,028 m2 C/W-mm hoặc có thể được giảm đi với vật liệu có nhiệt trở R lớn hơn 0,032 m2 C/W-mm.

Đối với vật liệu cách nhiệt có nhiệt trở nằm ngoài khoảng trị số đã nêu, độ dày tối thiểu (T) được xác định theo công thức sau:

T =r[(1+t/r)K/k-1]					(8-1)

Trong đó,

T	=	độ dày tối thiểu (cm)

r	=	bán kính  thực tế bên ngoài của ống (cm)

t	= 	độ dày lớp cách nhiệt liệt kê trong bảng 8-2 với các kích cỡ ống áp  dụng

K	=	suất dẫn nhiệt của vật liệu thay thế tại nhiệt độ trung bình 380C.

k	=	0,040

## Kiểm soát hệ thống đun nước nóng

Hệ thống điều khiển nhiệt độ được lắp đặt để giới hạn nhiệt độ nước tại thời điểm sử dụng không vượt quá 50oC.

Hệ thống điều khiển nhiệt độ được lắp đặt để giới hạn nhiệt độ tối đa của nước cấp cho các vòi ở bồn tắm và bồn rửa trong các phòng tắm công cộng lên tới 43oC.

Hệ thống được thiết kế để duy trì nhiệt độ sử dụng trong các đường ống nước nóng, ví dụ hệ thống nước nóng tuần hoàn, sẽ được trang bị điều khiển tự động bằng thiết bị cài đặt thời gian hoặc các phần điều khiển khác có thể được cài đặt để ngắt hệ thống duy trì nhiệt độ khi nước nóng ngừng phục vụ.

Các bơm tuần hoàn khi được dùng để duy trì nhiệt độ trong các bể chứa nước phải được trang bị các thiết bị hạn chế thời gian vận hành từ khi bắt đầu chu trình đun nước tối đa là 5 phút sau khi chu trình kết thúc.

## Điều khoản thực hiện

Người kỹ sư có trách nhiệm lắp đặt hệ thống nước nóng phải cung cấp toàn bộ các chi tiết bao gồm các thông tin sau cho chủ sở hữu công trình:

- Tỷ lệ tiêu thụ năng lượng đầu vào (kW/kcal);

- Khoảng nhiệt độ vận hành theo thiết kế;

- Nồi đun, áp suất thiết kế cực đại, áp suất kiểm tra (Pa);

- Loại nhiên liệu được dùng;

- Danh sách liệt kê các thiết bị;

- Dung lượng bể chứa (lít);

- Lưu lượng nước cực đại (l/s).

# HIỆU SUẤT TOÀN CÔNG TRÌNH

## Mục tiêu

Mục này chỉ ra các quy định mà người thiết kế phải tuân thủ, trong đó chi phí cho năng lượng hàng năm theo thiết kế đệ trình được xác định tại mục 9.3, không lớn hơn chi phí theo thiết kế tiêu chuẩn được xác định theo mục 9.4.

## Quy trình phân tích

Các mục từ  9.2.1 tới 9.2.8 sẽ được áp dụng để xác định hiệu suất của toàn bộ công trình.

### Phân tích năng lượng

Chi phí năng lượng hàng năm (với 8.760 giờ hoạt động) cho thiết kế tiêu chuẩn và thiết kế đệ trình cần được xác định nhờ sử dụng cùng một công cụ (có thể là phần mềm máy tính) phân tích mô phỏng năng lượng đã được công nhận.

### Số liệu khí hậu

Số liệu khí hậu sử dụng trong phân tích năng lượng phải là số liệu của cả năm (8760 giờ hoạt động) và thể hiện các số liệu đồng thời tại từng giờ của nhiệt độ, độ ẩm, bức xạ mặt trời, tốc độ gió được công nhận cho vị trí công trình.

Vị trí công trình sẽ được xác định theo một trong các cách sau:

  - Vị trí thật của công trình

  - Theo tỉnh hoặc thành phố mà công trình đó được xây dựng

### Bảng giá năng lượng

Chi phí năng lượng hàng năm được tính bằng cách sử dụng bảng giá năng lượng do các nhà cung cấp dịch vụ năng lượng phát hành và áp dụng cho công trình thực tế.

### Năng lượng tái tạo

Năng lượng tái tạo thu được từ bên ngoài sẽ được xử lý và định giá giống như các dạng năng lượng phải trả tiền khác. Năng lượng từ các nguồn tái tạo thu được ngay tại công trình có thể không được tính vào giá thành chi phí năng lượng hàng năm của thiết kế đề xuất. Việc phân tích và vận hành của bất cứ hệ thống năng lượng tái tạo nào sẽ được xác định phù hợp với các thực tế kỹ thuật cho phép bằng việc sử dụng các phương pháp đã được công nhận.

### Vận hành công trình

Quá trình vận hành công trình phải được mô phỏng cho cả năm (8760 giờ hoạt động). Lịch trình vận hành bao gồm các số liệu mỗi giờ cho hoạt động hằng ngày và phải kể đến sự thay đổi giữa các ngày làm việc trong tuần, những ngày nghỉ cuối tuần, ngày lễ, và vận hành theo mùa. Lịch trình còn phải thể hiện được sự thay đổi theo thời gian khi sử dụng, chiếu sáng, giá trị tải, các mức đặt nhiệt độ, thông gió cơ khí, khả năng của thiết bị điều hoà sưởi ấm, sử dụng dịch vụ đun nước nóng và mọi giá trị tải của bất kì quá trình liên quan nào.

### Giá trị tải được mô phỏng

Các hệ thống và giá trị tải sau đây sẽ được lập mô hình để xác định hiệu suất toàn bộ hoạt động của công trình: hệ thống sưởi ấm, hệ thống làm mát, hệ thống quạt, hệ thống chiếu sáng, cùng những giá trị tải vượt quá 10 W/m2 diện tích sàn trong phòng hay không gian mà ở đó có các trị tải của quá trình vận hành.

Quy định trong mục 9.2.6 không áp dụng cho các hệ thống và các giá trị tải hoạt động trong trường hợp yêu cầu năng lượng khẩn cấp.

### Hệ thống đun nước nóng

Hệ thống đun nước nóng nếu không thuộc hệ thống kết hợp giữa sưởi ấm và đun nước nóng sẽ không phải tính trong quá trình phân tích năng lượng nếu đáp ứng được tất cả các yêu cầu trong mục 8.

### Chiếu sáng bên ngoài

Các hệ thống chiếu sáng bên ngoài công trình phải cùng thể loại như  đã nêu trong thiết kế tiêu chuẩn và thiết kế đệ trình.

## Xác định chi phí năng lượng cho thiết kế Đệ trình

Những hệ thống của công trình và các công suất phụ tải sẽ được mô phỏng trong thiết kế đệ trình phù hợp với mục 9.3.1 và 9.3.2.

### Thiết bị đun nước nóng và điều hoà sưởi ấm

Tất cả các thiết bị đun nước nóng và điều hoà sưởi ấm phải được mô phỏng trong thiết kế đệ trình theo đúng công suất, hiệu quả, và dữ liệu phụ tải vận hành từng phần đối với các thiết bị được đề xuất do nhà sản xuất thiết bị cung cấp.

### Các yêu cầu khác

Nếu có bất cứ đặc điểm nào của thiết kế đệ trình không có trong báo cáo thẩm định công trình, hiệu quả năng lượng của những đặc điểm đó sẽ được giả định tương ứng như các đặc điểm sử dụng trong các phép tính nêu ra ở mục 9.4

## Xác định chi phí năng lượng cho thiết kế tiêu chuẩn

Các mục từ  9.4.1 đến 9.4.7 sẽ được sử dụng để xác định chi phí năng lượng hàng năm của thiết kế tiêu chuẩn.

### Hiệu suất thiết bị

Hiệu suất của các thiết bị thông gió, làm mát và sưởi ấm, đun nước nóng không được vượt quá các yêu cầu tối thiểu có từ mục 4 đến 8 của Quy chuẩn này.

### Công suất của hệ thống điều hoà sưởi

Số giờ tải hoạt động không đáp ứng được nhu cầu nhiệt ẩm trong nhà (gọi tắt là số giờ tải không đáp ứng) của thiết kế tiêu chuẩn và của thiết kế đệ trình không được khác biệt nhau quá 50 giờ.

### Lớp vỏ công trình

Hiệu suất hoạt động của các thành phần thuộc lớp vỏ cách nhiệt của thiết kế tiêu chuẩn phải được xác định phù hợp với các yêu cầu của mục 4 khi áp dụng.

### Đặc điểm đồng nhất

Trong việc phân vùng hệ thống làm mát hay sưởi ấm, hướng của mỗi bộ phận công trình, số tầng, tổng diện tích vỏ bọc công trình của thiết kế tiêu chuẩn sẽ giống như trong yêu cầu của thiết kế đệ trình trừ những phần được sửa đổi trong mục 9.4.5 hay 9.4.6.

Các thiết bị chắn nắng di động hoặc cố định bên ngoài cửa sổ và các cửa đi lắp kính sẽ không bị tính đến trong thiết kế tiêu chuẩn.

### Diện tích cửa sổ

Diện tích cửa sổ trong thiết kế tiêu chuẩn sẽ giống như yêu cầu trong thiết kế đệ trình, hoặc tương đương với 35% diện tích tường, và được hiệu chỉnh thống nhất với mỗi mặt đứng công trình.

### Diện tích cửa trời

Diện tích cửa trời của thiết kế tiêu chuẩn sẽ giống như trong thiết kế đệ trình, hoặc là bằng 3% của tổng diện tích tổ hợp mái.

### Chiếu sáng bên trong công trình

Năng lượng chiếu sáng cho thiết kế tiêu chuẩn sẽ được cho phép phù hợp tối đa với mục 5. Tại những nơi mà chức năng sử dụng của công trình không được rõ, thì mật độ công suất chiếu sáng áp dụng ở đó sẽ là 16,1 W/m2.

## Tài liệu hướng dẫn

Việc phân tích năng lượng và các tài liệu hướng dẫn sẽ do một chuyên gia về thiết kế có đăng ký hành nghề do cơ quan có thẩm quyền yêu cầu chuẩn bị. Các thông tin áp dụng phù hợp với yêu cầu có trong các mục từ 9.5.1 đến 9.5.4.

### Năng lượng sử dụng hàng năm và các chi phí kèm theo

Phải chỉ ra được rõ ràng năng lượng sử dụng hàng năm và các chi phí kèm theo khác cho các nguồn năng lượng sử dụng trong thiết kế tiêu chuẩn và thiết kế đệ trình.

### Yếu tố liên quan tới năng lượng

Danh mục các đặc điểm có liên quan tới năng lượng trong thiết kế đệ trình và trong các tiêu chuẩn áp dụng mà quy chuẩn đề cập đến phải được chuyển tới các cấp có thẩm quyền xét duyệt. Danh mục này bao gồm tất cả những đặc điểm khác biệt so với các điểm được nêu ra trong mục 9.4 và phải được nhấn mạnh để sử dụng trong việc phân tích năng lượng giữa thiết kế tiêu chuẩn và thiết kế đệ trình.

### Báo cáo số liệu đầu vào và kết quả đầu ra

Báo cáo ghi nhận các số liệu đầu vào và kết quả đầu ra từ chương trình lập mô hình phân tích năng lượng bao gồm toàn bộ các tệp dữ liệu đầu vào và đầu ra thích hợp. Tệp dữ liệu đầu ra gồm có năng lượng sử dụng cho toàn bộ công trình và năng lượng dùng cho các nguồn tiêu thụ phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng, tổng số giờ mà các tải điều hoà cần dùng mà không được đáp ứng, cùng với bất cứ một thông báo lỗi hay cảnh báo nào do công cụ mô phỏng đưa ra đều có thể áp dụng được.

# THUẬT NGỮ - ĐỊNH NGHĨA, CHỮ VIẾT TẮT VÀ CÁC KÝ HIỆU

## Mục đích

Mục đích của mục này là giải thích các thuật ngữ, các chữ viết tắt từ chữ cái đầu của các từ thành phần và các ký hiệu.

## Phạm vi

Những thuật ngữ, các chữ viết tắt từ chữ cái đầu từ và các ký hiệu này được áp dụng cho tất cả các mục của Quy chuẩn này.

## Định nghĩa

có khả năng tiếp cận được (áp dụng cho thiết bị): cho phép lại gần tiếp cận với thiết bị, không bị cản trở bởi cửa đi có khoá, độ cao, hay các biện pháp phòng ngừa khác.

phần xây thêm: một phần xây thêm vào có thể là cánh nhà hoặc sàn cơi nới mở rộng để tăng thêm diện tích sàn hoặc chiều cao bên ngoài vỏ của công trình hiện có.

công suất chiếu sáng được hiệu chỉnh: năng lượng chiếu sáng, quy ra độ rọi đã giảm đi hoặc tăng lên do ảnh hưởng khi sử dụng bộ phận kiểm soát công suất chiếu sáng dựa vào một (nhiều) thiết bị điều khiển tự động.

hiệu suất sử dụng nhiên liệu hàng năm: tỷ lệ giữa năng lượng đầu ra và năng lượng đầu vào hàng năm bao gồm tất cả các phần năng lượng thất thoát đầu vào trong mùa không cần sưởi ấm.

điều hoà không khí, tiện nghi: xử lý không khí sao cho có thể đảm bảo được nhiệt độ, độ ẩm tương đối, độ trong sạch của không khí, và phân phối chúng sao cho đáp ứng được yêu cầu tiện nghi của người sử dụng trong không gian được điều hoà. Một số máy điều hoà không khí có thể không thực hiện được hết các chức năng kiểm soát này.

những thay đổi: Quy chuẩn này áp dụng cho những thiết bị mới trong các công trình hiện đang hoạt động (ví dụ như vỏ công trình, hệ thống sưởi, thông thoáng, điều hoà, phục vụ nước nóng, năng lượng, chiếu sáng và các động cơ điện). Quy chuẩn không áp dụng cho các hệ thống hoặc thiết bị mà chúng không bị biến đổi trừ khi có sự thay đổi trong cách tổ chức không gian.

hệ số diện tích: một hệ số nhân dùng để điều chỉnh mật độ công suất đơn vị (UPD) cho những không gian có kích thước khác nhau khi tính toán ảnh hưởng của cấu trúc không gian đối với việc tận dụng năng lượng chiếu sáng.

diện tích của một không gian: diện tích bề mặt nằm ngang được chiếu sáng của một không gian cho trước được đo từ phía trong của tường bao chu vi hoặc tấm ngăn cách, tại cao độ của mặt phẳng làm việc.

sổ tay hướng dẫn các quy tắc cơ bản của ASHRAE: Tài liệu bao gồm các quan điểm cơ bản để hướng dẫn thiết kế công trình xây dựng và thiết lập hệ thống điều hoà không khí.

tự động: hệ cơ khí của bản thân thiết bị tự hoạt động và vận hành khi được những tác động khách quan khởi động, ví dụ như một thay đổi cường độ dòng, áp suất, nhiệt độ hay cấu trúc cơ khí (Xem thêm phần Điều khiển bằng tay)

chấn lưu (ballast): một thiết bị dùng để đáp ứng các yêu cầu điều kiện của dòng điện (hiệu điện thế, dòng, dạng sóng dao động) để khởi động và vận hành đèn phóng điện.

hệ số hiệu suất chấn lưu – huỳnh quang: tỷ lệ tương đối giữa độ sáng phát ra với năng lượng đầu vào đo bằng oát được thể hiện bằng con số phần trăm, xác định ở các điều kiện kiểm chứng.

hệ số chấn lưu: tỷ lệ giữa quang thông (lumens) của chấn lưu đèn bán trên thị trường với quang thông (lumens) của chấn lưu đèn thực nghiệm, tỷ số này được dùng để chỉnh sửa quang thông (lumens) đầu ra của đèn từ điều kiện đánh giá cho đến giá trị thực tế.

công trình xây dựng: bất cứ công trình kiến trúc mới nào được xây dựng có một phần hoặc là sự kết hợp của các phần sau đây: một hệ thống sưởi ấm không gian, một hệ thống làm mát không gian, hoặc một hệ thống đun nước nóng phục vụ..

chi phí năng lượng cho công trình: tổng hợp tất cả các chi phí năng lượng hàng năm phải chi trả cho công trình.

lớp vỏ công trình: các bộ phận của công trình khép kín các không gian có điều kiện vi khí hậu mà qua đó năng lượng nhiệt được trao đổi hoặc từ bên ngoài, hoặc từ những không gian không có điều kiện vi khí hậu vào.

thể loại công trình: sự phân loại một công trình theo chức năng sử dụng như sau:

- (h)	công cộng: một công trình hay một kết cấu kiến trúc  dùng để tập trung một số đông người, ví dụ như phòng khán giả, nhà thờ, sàn nhảy, nhà tập thể thao, rạp hát, bảo tàng, ga hành khách, công trình thể thao, và các sảnh tập hợp cộng đồng.

- (i)	dùng cho mục đích y tế, nghỉ ngơi: một công trình hoặc một bộ phận công trình với mục đích sử dụng để cung cấp các biện pháp chăm sóc hay cách ly y tế với các chức năng dành cho nghỉ ngơi như là bệnh viện, viện điều dưỡng, trại trẻ, bệnh xá, các cơ sở chữa trị tâm thần, phục hồi cải tạo, nhà giam, nhà tù.

- (j)	khách sạn hoặc nhà trọ: một công trình hay một bộ phận công trình dành cho mục đích cư ngụ nhất thời, ví dụ nơi nghỉ mát, khách sạn, quán trọ, doanh trại, ký túc xá.

- (k)	cho quần cư (gồm nhiều gia đình): một công trình hay một bộ phận công trình có từ ba đơn vị ở trở lên (Xem thêm đơn vị ở).

- (l)	văn phòng (doanh nghiệp): một công trình hay một bộ phận công trình dành cho nơi làm việc giao dịch, hoạt động chuyên môn, hay các dạng dịch vụ chuyển đổi như là văn phòng y tế, ngân hàng, thư viện, các công trình văn phòng chính phủ.

- (m) nhà hàng: một công trình hoặc một bộ phận công trình dùng cho việc ăn uống, bao gồm đồ ăn nhanh, cửa hàng cafe, bar, và nhà hàng.

- (n)	bán lẻ (thương mại): một công trình hay một bộ phận công trình dùng cho việc trưng bày và bán (bán buôn hay bán lẻ) hoạt động trong khu vực thương mại như là khu đi bộ tập trung các cửa hàng, cửa hàng thực phẩm, bán hàng tự động, bách hoá tổng hợp, các cửa hàng đặc biệt.

- (o)	trường học (công trình giáo dục): một công trình hoặc một bộ phận công trình dùng cho mục đích dạy học như là trường phổ thông, cao đẳng, đại học, cơ sở học thuật.

- (p)	nhà kho: một công trình hoặc một bộ phận công trình để chứa đồ, ví dụ như nhà chứa máy bay, garage ôtô, nhà kho, các công trình lưu trữ, ga hàng hoá.

thiết bị đo lường kiểm tra: các dụng cụ đo để kiểm tra năng lượng tiêu thụ bổ sung (điện, khí đốt, dầu, v.v..) nhằm phân loại độc lập các hình thức và đối tượng sử dụng năng lượng, cho phép tiết kiệm, kiểm soát và hơn thế nữa để đo thu nhập vì ích lợi thiết thực.

chỉ số hiệu quả COP- làm mát: tỷ số giữa lượng nhiệt làm lạnh (rút ra từ vật thể được làm lạnh) với năng lượng đầu vào trên cùng một đơn vị đo đối với toàn bộ hệ thống lạnh hoặc thiết bị lạnh được lắp ráp đồng bộ tại nhà máy, được kiểm tra theo tiêu chuẩn quốc gia hoặc điều kiện làm việc thiết kế. Giá trị COP cho máy điều hoà không khí làm mát ngưng tụ bằng khí (chạy điện) bao gồm máy nén, dàn bay hơi, dàn ngưng tụ. Giá trị COP cho máy sản xuất nước lạnh hợp khối không bao gồm các bơm nước lạnh, nước làm nguội ngưng tụ hoặc các quạt của tháp làm mát.

chỉ số hiệu quả COP, bơm nhiệt –sưởi ấm: tỷ số giữa lượng nhiệt thu được với năng lượng đầu vào trên cùng đơn vị đo, dùng cho toàn bộ hệ thống bơm nhiệt dưới điều kiện làm việc theo thiết kế.

giá trị truyền nhiệt kết hợp: xem phần tổng giá trị truyền nhiệt.

diện tích sàn được điều hoà: diện tích của không gian được điều hoà đo tại cao độ sàn từ các mặt bên trong của tường.

không gian được điều hoà: một vùng không gian được làm mát hoặc sưởi ấm, hoặc một không gian được điều hoà gián tiếp.

công suất chiếu sáng kết nối CLP: công suất cần thiết để cung cấp cho các nguồn sáng và đèn kết nối điện phục vụ trong công trình, đo bằng Watts.

hệ thống điều khiển cục bộ: một hệ thống kiểm soát bao gồm một mắt cảm ứng, một máy điều khiển, và một thiết bị được điều khiển.

các điểm kiểm soát: số lượng các công tắc tương đương Bật hoặc Tắt lắp trên thiết bị dùng để điều khiển ánh sáng của một (hay nhiều) nguồn sáng - đèn.

không gian được làm mát: không gian khép kín trong phạm vi công trình được làm mát bởi hệ thống điều hoà mà công suất thích hợp của nó:

- a)	vượt quá 16 W/m2, hoặc

- b)	có khả năng duy trì nhiệt độ khô của không gian ở 32oC hay ít nhất ở các điều kiện làm mát theo thiết kế.

không gian được chiếu sáng tự nhiên: vùng không gian được giới hạn bởi các mặt phẳng thẳng đứng trên đường ranh giới của diện tích được chiếu sáng tự nhiên từ mặt sàn lên tới sàn tầng trên hoặc tới mái.

- a)	diện tích bên dưới giếng trời: là vùng diện tích bên dưới mỗi giếng trời mà kích thước chiều ngang của nó ở mỗi hướng bằng kích thước của giếng trời tại hướng đó cộng thêm hoặc chiều cao từ sàn tới trần, hoặc khoảng cách tới tường ngăn gần nhất, hoặc một nửa khoảng cách tới giếng trời kế bên hay kính bao quanh lắp dọc là giá trị nhỏ nhất so với ba giá trị trên.

- b)	tại vùng lắp kính chiều thẳng đứng: diện tích nằm cận kề khu vực lắp kính đứng có thể nhận ánh sáng tự nhiên từ cửa kính. Các phân tích ánh sáng tự nhiên chi tiết hơn được đưa ra nhằm làm sáng tỏ cho phần định nghĩa này, do đó độ sâu của vùng được chiếu sáng tự nhiên được coi là kéo dài sâu vào trong không gian một khoảng là 5m hoặc là khoảng cách tới tấm ngăn chắn sáng gần nhất, chọn giá trị nhỏ hơn. Bề rộng vùng được chiếu sáng tự nhiên được coi như là bề rộng của cửa sổ cộng với hoặc 2 ft (1ft = 0.3048 m) mỗi bên (khoảng cách tới tấm ngăn chia chắn sáng) hoặc là một nửa khoảng cách tới giếng trời hay diện tích lắp kính đứng kế bên, chọn giá trị nhỏ nhất trong số chúng.

kiểm soát dùng cảm ứng với ánh sáng tự nhiên: một thiết bị tự động cấp năng lượng đầu vào cho chiếu sáng dùng điện gần cửa sổ để duy trì độ rọi thích hợp cho công việc, do vậy có thể tận dụng được ánh sáng tự nhiên trực tiếp hoặc gián tiếp.

sự mặc định thông tin còn thiếu: là giá trị giả định sẵn có của một đại lượng nhập vào sử dụng trong một quy trình tính toán khi người thiết kế không kê khai nó trong phần đệ trình.

nhu cầu, điện: là tỷ lệ giữa năng lượng điện được cấp đến bởi một hay một phần hệ thống, hoặc một số thiết bị; được biểu diễn bằng kW, kVA, hoặc các đơn vị thích hợp khác với giá trị không đổi cho trước hoặc giá trị trung bình trong một giai đoạn ấn định trước.

các điều kiện thiết kế: các tham số môi trường bên trong và bên ngoài nhà được xác định cho việc thiết kế điện và điều hoà không khí cho một tiện ích nào đó.

tiêu thụ năng lượng theo thiết kế (DECON): năng lượng sử dụng hàng năm được tính toán cho một công trình của Thiết kế Đệ trình.

các chi phí năng lượng theo thiết kế (DECOS): chi phí năng lượng hàng năm được tính cho một công trình của Thiết kế Đệ trình.

đơn vị ở: một đơn vị nhà ở bao gồm một hay nhiều phòng cung cấp các phương tiện phục vụ cho các hoạt động thiết yếu nhất của cuộc sống độc lập lâu dài như ăn, ngủ, nấu bếp, vệ sinh cho một hay nhiều người.

bộ phận tiết kiệm không khí: một hệ thống lắp đặt gồm các ống dẫn và bộ phận điều khiển tự động cho phép hệ thống quạt cung cấp hơi mát tận dụng từ không khí mát hoặc lạnh của điều kiện thời tiết bên ngoài cấp vào trong nhà để giảm thiểu năng lượng tiêu thụ hoặc không cần phải làm mát bằng máy.

bộ phận tiết kiệm nước: một hệ thống làm mát trực tiếp hay gián tiếp (hoặc cả hai cách) không khí cung cấp của một hệ thống làm mát nhờ phương pháp bốc hơi nước hoặc các chất lỏng thích hợp khác (nhằm giảm thiểu hay loại trừ yêu cầu làm mát bằng máy).

hiệu suất, hệ thống thông gió điều hoà: tỷ lệ năng lượng có ích đầu ra (tại thời điểm sử dụng) với năng lượng đầu vào có cùng đơn vị đo cho một giai đoạn ấn định trước, thể hiện bằng số %.

chiếu sáng an toàn: bao gồm tất cả các đèn chiếu sáng tại lối ra, ánh sáng các biển báo lối thoát và toàn bộ các ánh sáng cụ thể khác cần thiết để đem lại độ rọi yêu cầu.

hệ thống sự cố (hệ thống phục hồi): một hệ thống dự phòng được chuẩn bị nhằm mục đích hoạt động trong trường hợp hệ thống chính bị hỏng.

năng lượng: có nhiều dạng và có thể biến đổi từ dạng này sang dạng khác, ví dụ nhiệt (sức nóng), cơ khí (máy móc), điện, hay hoá học.

chi phí năng lượng: chi phí năng lượng theo đơn vị đo và loại hình của năng lượng được yêu cầu cung cấp ngay tại công trình bao gồm các thông số như “thời gian trong ngày”, “mùa” và “tỷ lệ sử dụng”.

ngân quỹ chi cho năng lượng (ECB): mức chi tối đa cho phép dành cho năng lượng tiêu thụ hàng năm được tính cho một Thiết kế Đệ trình.

hệ thống quản lý năng lượng: một hệ thống điều khiển được thiết kế để kiểm soát môi trường sống và phương thức sử dụng năng lượng trong cùng một lợi ích chung để điều chỉnh các tham số của vòng chu kì điều khiển tại chỗ nhằm bảo tồn năng lượng trong khi vẫn duy trì môi trường tiện nghi.

năng lượng, phục hồi: xem phần năng lượng được phục hồi.

lớp vỏ bên ngoài: xem lớp vỏ công trình.

hạn định cho phép công suất chiếu sáng ngoại thất: hạn định quang thông tối đa được tính toán cho một vùng ngoại thất của một công trình, được đo bằng Oát.

bố trí cửa sổ: bất cứ bộ phận cho ánh sáng truyền qua nào trên tường hay mái công trình. Bố trí cửa sổ bao gồm vật liệu lắp kính (có thể là chất dẻo), khung (thanh song cửa, thanh phân chia), các bộ phận chắn nắng ngoài, các thiết bị che nắng bên trong và các thiết bị chắn nằm giữa các tấm kính.

diện tích bố trí cửa sổ: tổng diện tích của cửa sổ được đo bằng diện tích phần mở ra bao gồm kính, chất dẻo, khung kính trượt và/hoặc khung cánh thông thường.

tổng diện tích tường bao ngoài: tổng diện tích của các tường bao ngoài vây quanh một không gian có điều kiện và phần bên ngoài hoặc các không gian không có điều kiện được đo ở phần bên ngoài trên mặt đất. Diện tích đó bao gồm các tường chắn sáng, tường bên trên vòm cuốn giữa các sàn, các viền gờ chu vi của sàn, diện tích cửa sổ khung trượt, diện tích cửa đi (gồm cả lỗ thông gió và tấm lưới sắt).

tổng diện tích sàn: tổng diện tích sàn của các không gian có điều kiện trong phạm vi công trình bao gồm tầng hầm, ban công gác lửng và các dãy bậc thang nằm giữa tầng, các tầng mái hay khoảng trống cao lớn hơn hoặc bằng 2286 cm. Diện tích đó được đo từ các mặt bên ngoài của tường bao vỏ công trình hoặc từ đường tim của các tường ngăn chia trong công trình (ngoại trừ các lối đi bên trong, các vùng mở không mái,) ví dụ như các vùng mở không có mái che ở các bãi đỗ xe hoặc các không gian khác, hiên hành lang (cổng vòm) và các không gian tương tự, đường cống rãnh, hiên bên ngoài hay các bậc thang, ống khói, chắn sáng trên mái và các chi tiết tương tự).

tổng diện tích sàn vùng bên ngoài công trình hay của các không gian không có điều kiện: tổng diện tích của kết cấu sàn ngăn chia không gian có điều kiện tách khỏi không gian bên ngoài hoặc tách khỏi các không gian không có điều kiện, được đo từ các bề mặt ngoài của tường bao, hoặc từ tim của tường ngăn chia công trình. Kết cấu bao quanh sàn sẽ được xem như là bộ phận mà qua đó nhiệt có thể truyền qua lại giữa bên trong và bên ngoài hay giữa các môi trường không có điều kiện.

tổng diện tích vùng được chiếu sáng: tổng diện tích các vùng được chiếu sáng của một công trình được đo từ bên trong của tường chu vi của mỗi sàn trong công trình.

tổng diện tích mái: tổng diện tích của kết cấu mái ngăn chia một không gian có điều kiện với bên ngoài hoặc với các không gian không có điều kiện, được đo từ các mặt ngoài của tường bao ngoài, hoặc từ tim các tường phân chia trong công trình. Kết cấu mái sẽ được đánh giá bao gồm tất cả các bộ phận của mái hoặc trần mà qua đó nhiệt có thể truyền qua lại giữa các môi trường trong và ngoài nhà bao gồm cả các giếng trời nhưng không gồm các lỗ mở cho các chức năng khác.

hệ thống thông gió - điều hoà - sưởi ấm: thiết bị, hệ thống phân phối, thiết bị đầu cuối dây chuyền có thể đảm nhận các quá trình riêng biệt hoặc kết hợp với nhau giữa sưởi ấm, thông gió, hoặc điều hoà không khí cho một công trình.

hiệu suất hệ thống thông gió - điều hoà - sưởi ấm: xem phần hiệu suất, hệ thống thông gió - điều hoà - sưởi ấm.

nhiệt: dạng tồn tại của năng lượng có thể được chuyển hoá do sự chênh lệch về nhiệt độ hoặc thay đổi trạng thái môi chất.

nhiệt dung (Hc): lượng nhiệt cần thiết để nâng nhiệt độ của khối chất cho trước lên thêm 1 độ.

thiết bị điều ẩm: một thiết bị được điều khiển tự động tương ứng với sự thay đổi độ ẩm.

độ rọi: mật độ của quang thông trên một bề mặt. Nó là thương số giữa quang thông với diện tích bề mặt khi bề mặt được chiếu sáng đồng đều.

không gian điều hoà gián tiếp: một không gian khép kín trong công trình (không phải vùng được làm mát) mà lượng truyền tải nhiệt để từ không gian đó đến các không gian làm mát liền kề vượt quá giá trị đó từ vùng bên ngoài hoặc vùng không được điều hoà truyền vào; hoặc qua đó không khí từ các vùng không gian được làm mát truyền qua với một tỷ lệ vượt quá 3 lần thay đổi không khí trong 1 giờ. Nói tóm lại là không gian đó mất nhiệt nhiều hơn là nhận nhiệt nên nó được làm mát một cách gián tiếp (Xem thêm không gian làm mát và không gian không điều hoà).

sự rò rỉ: rò rỉ không khí từ bên trong không điều chỉnh được thông qua các khe hở và kẽ nứt tại bất cứ bộ phận nào của công trình, xung quanh cửa sổ và cửa đi của một công trình.

độ phơi nắng: tỷ lệ của năng lượng mặt trời trên một đơn vị diện tích với hướng cho trước.

giá trị không đầy tải hợp nhất: là chỉ số về chất lượng dựa trên các trị số EER hoặc COP khi chạy không đầy tải, thể hiện hiệu quả giá trị không đầy tải đối với máy điều hoà hoặc bơm nhiệt trên cơ sở tính toán hiệu suất trung bình hoạt động tải chính tại nhiều giá trị công suất khác nhau của thiết bị.

hạn định cho phép công suất chiếu sáng nội thất (ILPA) là công suất tính toán tối đa cho phép của một không gian nội thất trong một công trình cho một tiện ích, đo bằng oát.

hạn định cho phép đơn vị của công suất chiếu sáng nội thất– phân loại: là giá trị quang thông nội thất ấn định cho mỗi thể loại công trình riêng biệt, đo bằng W/m2. (Xem 5.5.)

hạn định cho phép đơn vị của năng lượng chiếu sáng nội thất – hiệu suất hệ thống: là giá trị quang thông nội thất được ấn định cho mỗi không gian, vùng hay hoạt động riêng biệt trong công trình, đo bằng W/m2. (Xem 5.6.)

hiệu suất bóng đèn: là hiệu suất của riêng bóng đèn. Điều đó có nghĩa là không có tổn thất cho chấn lưu. Nó được xác định bằng thương số giữa quang thông (tính bằng lumen) với công suất của bóng đèn (watt)

tỷ lệ ánh sáng phát ra: Hiệu suất của một choá đèn chiếu sáng được đánh giá dựa trên L.O.R. là tỷ số giữa các giá trị quang thông được chia ra từ tổng các giá trị quang thông thành phần của những bóng đèn. Thông tin về hầu hết các choá đèn đã được sử dụng trong các công trình thương mại đều đã có sẵn từ những nhà sản xuất choá đèn.

công suất chiếu sáng cho phép (LPB): công suất chiếu sáng cho phép, đo bằng oát, đối với một diện tích bên trong hoặc bên ngoài hoặc cho một hoạt động.

mật độ công suất chiếu sáng (LPD): mật độ công suất chiếu sáng, bằng W/m2 của một diện tích hoặc một hoạt động giống như Mật độ Đơn vị Công suất.

lumen (lm): đơn vị theo tiêu chuẩn SI của quang thông. Theo định nghĩa về mặt luyện kim phóng xạ, nó được xác định từ năng lượng bức xạ. Theo định nghĩa của trắc quang học, nó là dòng ánh sáng thoát ra trong phạm vi một góc khối (1 steradian) bởi một nguồn điểm có cường độ  sáng không đổi là 1 candela.

điều khiển duy trì lumen: một thiết bị có thể cảm ứng với cấp độ độ rọi và có khả năng gây ra một sự tăng hay giảm độ rọi để duy trì một mức độ sáng cho trước.

đèn: một đơn nguyên phát sáng hoàn chỉnh bao gồm một bóng đèn hoặc nhiều bóng đèn cùng với một tập hợp các thành phần khác được thiết kế để định vị, bảo vệ đèn, phân phối lại ánh sáng và để kết nối các bóng đèn với nguồn cung cấp năng lượng.

cải tạo nâng cấp quan trọng: một đề án cải tạo mà giá thành xây dựng ước tính nhiều hơn 50% giá trị của kết cấu đang có.

bằng tay (không phải tự động): là hoạt động yêu cầu sự can thiệp của con người để điều khiển. Khi áp dụng cho điều khiển điện, điều khiển không tự động không có hàm ý là điều khiển thông thường bằng tay, mà chỉ ngụ ý sự can thiệp của con người là cần thiết. (Xem phần Tự động)

chỉ số được niêm yết: các điều kiện hoạt động tải thiết kế của một thiết bị được nhà sản xuất niêm yết trên nhãn hiệu hoặc ghi trên thiết bị.

hiệu suất môtơ, tối thiểu: hiệu suất tối thiểu diễn ra trong các cực của những môtơ của cùng nhà sản xuất.

hiệu suất môtơ, danh nghĩa: hiệu suất và chỉ số trung bình diễn ra tại một cực của các môtơ của cùng nhà sản xuất.

hệ thống đa vùng (trung tâm): là hệ thống điều hòa không khí có khả năng đảm bảo chế độ nhiệt ẩm khác nhau ở nhiều vùng khác nhau trong một không gian lớn hoặc trong công trình - Hệ thống điều hòa không khí có lưu lượng thay đổi cũng được liệt kê vào loại này. Xem thêm định nghĩa cho hệ thống đơn vùng.

các diện tích chắn sáng: tất cả các diện tích lộ ra của lớp vỏ một công trình khép kín với các không gian có điều kiện ngoại trừ phần cửa sổ và các phần mở ra khác của công trình ví dụ như lỗ thông hơi hay các lỗ cửa chắn lưới.

mắt cảm ứng với người sử dụng: một thiết bị có thể nhận biết sự có mặt hay vắng mặt của người sử dụng trong phạm vi một vùng và dẫn đến việc điều chỉnh cho phù hợp các hệ thống thiết bị, ánh sáng.

văn phòng, phân loại 1: các văn phòng khép kín, các tầng văn phòng không gian mở không có tường ngăn chia hoặc chỉ có tấm ngăn thấp hơn 1372 mm bên dưới trần nhà, nơi mà 90% toàn bộ các khu làm việc được khép kín riêng biệt bằng các tấm ngăn chia có độ cao ít nhất như đã chỉ ở trên.

văn phòng, phân loại 2: các tầng văn phòng mở rộng tới 85 m2 hoặc nhỏ hơn với các tấm ngăn từ 1067 tới 1372 mm thấp dưới trần nhà, nơi mà 90% các khu làm việc được khép kín riêng biệt bởi các tấm ngăn có độ cao ít nhất như đã chỉ ở trên. Các văn phòng nhỏ hơn 85 m2 sẽ sử dụng phân mục 1.

văn phòng phân loại 3: các văn phòng mở rộng 85 m2 hay lớn hơn với các tấm ngăn cao hơn 1067 mm dưới trần nhà, nơi mà 90% của khu làm việc được khép kín riêng biệt bằng các tấm ngăn có chiều cao ít nhất như đã nêu. Văn phòng nhỏ hơn 85 m2 sẽ dùng phân mục 1.

hướng: vị trí định hướng của một công trình trên một diện tích đất xây dựng lấy hướng theo trục ngang dài nhất của công trình, hoặc nếu không có trục ngang dài nhất thì lấy hướng theo lối vào chính được ấn định của công trình.

không khí ngoài nhà: là không khí lấy từ bên ngoài công trình mà trước đó chưa bị sử dụng vào vòng tuần hoàn khí của ngôi nhà. (Xem thêm thông thoáng khí).

hệ số phá huỷ tầng ôzôn: là một cách đo tương đối khả năng của một chất hoá học có thể phá huỷ ôzôn ở tầng bình lưu. Hệ số khả năng phá huỷ ôzôn phụ thuộc vào hàm lượng Chlo và Brôm cùng với vòng đời tồn tại trong khí quyển của các chất hoá học đó. Hệ số khả năng phá huỷ ôzôn được tiêu chuẩn hóa khi lấy hệ số của CFC-11 làm chuẩn để so sánh với các hệ số của các chất hoá học khác nhằm đánh giá tương đối khả năng của chúng so với CFC-11.50

máy điều hoà không khí kiểu tủ (hộp) đặt trong phòng: là tổ hợp các bộ phận hoặc đơn nguyên làm mát - sưởi ấm để rời hoặc được lắp ráp dưới dạng tủ (hộp) đặt ngay trong phòng cần điều hòa (chủ yếu là lắp đặt trên tường để phục vụ cho một phòng hoặc một vùng). Nó bao gồm khả năng sưởi ấm bằng nước nóng, hơi nước hoặc điện.

bơm nhiệt kiểu tủ (hộp) đặt trong phòng: một PTAC có khả năng sử dụng hệ thống làm lạnh theo chu trình ngược tức theo chế độ bơm nhiệt để cung cấp nhiệt.

ống dẫn: một hệ thống dẫn truyền chất lỏng bao gồm ống, van, bộ lọc và khớp điều chỉnh.

buồng góp gió hoặc buồng áp suất tĩnh: là bộ phận của hệ thống xử lý không khí cấp vào các không gian cần điều hòa của công trình - được gọi là buồng áp suất tĩnh bởi vận tốc chuyển động của không khí trong buồng góp gió rất thấp.

công suất: đối với máy móc, công suất là tốc độ thực hiện một công. Đối với quá trình truyền năng lượng (mọi dạng năng lượng) - đó là tốc độ mà năng lượng được truyền đi. Đơn vị đo công suất theo hệ SI (System International) là Watt (W) hoặc theo đơn vị đo nhiệt của Anh quốc (Btu) trên giờ.

hệ số hiệu chỉnh công suât (PAF): một hệ số hiệu chỉnh có thể làm thay đổi hiệu quả công suất chiếu sáng được kết nối một cách hiệu quả (CLP) với một không gian, nó giải thích cho việc sử dụng thiết bị điều khiển tiết kiệm năng lượng cho chiếu sáng.

hệ số công suất (PF): là tỷ số của tổng số Oát trên số Vôn ampe (RMS).

quy ước giả định: là một giá trị cố định của dữ liệu đầu vào cho quy trình tính toán tiêu chuẩn.

đường ôtô riêng, đường đi bộ, bãi đỗ xe dành riêng: là những khu vực chuyển tiếp với bên ngoài kết hợp với công trình thương mại hay nhà ở, được dự định dùng riêng cho các nhân viên hay người thuê nhà, chứ không phải cho hoạt động công cộng.

năng lượng cho sản xuất dịch vụ: năng lượng tiêu thụ cho quá trình sản xuất, công nghiệp hay thương mại khác với năng lượng để duy trì tiện nghi và tiện ích cho người sử dụng trong công trình.

phụ tải cho sản xuất dịch vụ: giá trị tải được tính toán hoặc đo đếm theo thời gian vào một công trình, bắt nguồn từ sự chuyển đổi hay giải phóng các năng lượng cho quy trình sản xuất.

thiết kế đệ trình: thiết kế của một công trình cho tương lai được đánh giá để đưa ra các quy tắc áp dụng.

công trình mẫu: là công trình có thiết kế cùng thể loại, quy mô, chức năng phục vụ giống với thiết kế đệ trình và tuân theo các yêu cầu nguyên tắc của quy chuẩn này, đồng thời cũng tuân theo các quy ước được dùng để tạo ra các nguồn năng lượng liên quan tới hình dạng, hướng, thông gió điều hoà sưởi ấm, và các thiết kế hệ thống khác của công trình.

đường ôtô công cộng, đường đi bộ, bãi đỗ xe cho công cộng: khu vực để chuyển tiếp với bên ngoài được dự định dành cho công cộng.

phòng vệ sinh công cộng: là phòng vệ sinh được sử dụng cho mục đích công cộng.

nhân viên được đào tạo: là người có thể thao tác thành thục với cấu tạo và vận hành của thiết bị cũng như lường trước được các nguy hiểm tiềm ẩn kèm theo.

sưởi bằng bức xạ: một hệ thống điều chỉnh nhiệt độ của bề mặt phòng để cân bằng tỷ lệ tổn thất nhiệt do bức xạ từ người sử dụng.

sẵn sàng tiếp cận: có khả năng tới gần nhanh chóng để vận hành, làm mới hoặc xem xét mà không cần phải leo trèo, vượt qua các vật cản, hoặc phải nhờ tới thang, ghế, v.v.. (Xem thêm phần Tiếp cận được)

kiến nghị: gợi ý đó là biện pháp tốt và thích hợp, nhưng không yêu cầu bắt buộc phải có.

năng lượng phục hồi: năng lượng được tận dụng từ một hệ thống khôi phục năng lượng, nếu không sẽ bị bỏ phí (không được sử dụng đến hết).

công trình tham khảo: một thiết kế công trình xác định có cùng dạng thức, hướng và các hệ thống cơ bản giống như là thiết kế đệ trình, đáp ứng được tất cả các tiêu chí áp dụng.

hệ số phản xạ: tỷ lệ giữa ánh sáng phản chiếu của bề mặt đối với ánh sáng rọi lên đó.

làm nóng lại: là biện pháp nâng nhiệt độ của không khí đã từng được làm mát bởi một máy làm lạnh hoặc một hệ thống các bộ phận tiết kiệm.

sự trùng tu, sửa chữa: là những thay đổi chính để phân chia các công trình hiện đang sử dụng bao gồm cả việc lắp đặt mới toàn bộ các hệ thống và thiết bị. Ví dụ như việc thay một số đèn mới hoặc chấn lưu sẽ không phải là cuộc thay đổi triệt để nhưng việc lắp đặt hơn 50% các bóng đèn trong hệ thống chiếu sáng của một không gian áp dụng cho việc xét duyệt của quy chuẩn công trình sẽ là cuộc cải tổ về ánh sáng.

nhà ở thấp tầng: là các đơn vị ở cho một, hay nhiều gia đình có số tầng cao không quá 3 tầng trên mặt đất.

điều chỉnh lại: điều chỉnh điểm cài đặt của bộ điều khiển bằng tay hoặc tự động tới giá trị cao hay thấp hơn.

phân loại các dạng công trình bán lẻ: các hình thức phân hạng được đặt ra nhằm để xác định công suất chiếu sáng giới hạn cho phép đối với các công trình dựa trên các chức năng thiết kết ban đầu sau đây:

Loại A – bày bán đồ kim hoàn, nơi đòi hỏi phải xem xét tỉ mỉ kĩ càng, sự trình diễn ở đây đóng vai trò rất quan trọng.

Loại B – bày bán đồ mỹ nghệ, các chi tiết mỹ nghệ, đồ sứ, pha lê, lụa, gallery nghệ thuật, v.v.. nơi mà sự trình bày và vai trò thị giác  là quan trọng.

Loại C – bày bán hàng với số lượng lớn, các thiết bị thông thường, đồ văn phòng phẩm, sách, đồ thể thao, đồ theo sở thích, camera, quà tặng, vali, v.v.. trình bày theo kiểu nhà kho, ở những nơi mà trình bày tập trung và xem xét chi tiết trong mua bán là tương đối  quan trọng.

Loại D – bày bán thông thường: bày bán hàng với số lượng lớn, các thiết bị thông thường, đồ văn phòng phẩm, sách, đồ thể thao, đồ dùng theo sở thích, camera, quà tặng, vali, v.v.. trình bày theo kiểu nhà kho, ở những nơi mà sự trình bày thông thường và xem xét khi mua bán là tương đối cao.

Loại E – bán thực phẩm và đồ lặt vặt: lò nướng bánh, đồ ngũ kim, đồ gia dụng, tạp phẩm, dụng cụ và đồ đạc, v.v.. khi sự trình bày hấp dẫn bề ngoài là quan trọng.

Loại F – các thiết lập cho dịch vụ: các thiết lập mà chức năng trình diễn là quan trọng.

mái: các phần của lớp vỏ công trình bao gồm các bề mặt đặc chắn sáng, cửa sổ, cửa đi, cửa hầm nằm cao bên trên không gian được điều hoà và nằm ngang hay nằm nghiêng ít nhất 60o so với mặt ngang. (Xem thêm phần Tường)

diện tích phòng: nhằm xác định công suất chiếu sáng. Diện tích phòng được xác định từ mặt trong của các tường hay các tấm ngăn, được đo tại cao độ mặt phẳng làm việc.

máy điều hoà không khí cho phòng: thiết bị được thiết kế dạng hộp, lắp đặt bên trên cửa sổ, trên tường hoặc xuyên qua tường, chủ yếu để cung cấp không khí được xử lý vào phòng, không gian khép kín hoặc vùng. Nó bao gồm một máy lạnh để làm mát và giảm ẩm không khí, kèm theo các phương tiện tạo sự tuần hoàn không khí, lọc bụi và thông gió, sưởi ấm (cho gian phòng).

khuôn cửa: tổng của tất cả các chu vi những cửa sổ, lỗ thông gió, khung kính trượt, cửa đi dựa trên kích thước tổng đo bằng m (hai lỗ/cửa sổ liền kề nhau được gộp lại để đo chu vi thành là một).

chuỗi thứ tự: một loạt các thao tác vận hành liên tục nối tiếp nhau.

các hệ thống phục vụ: tất cả các bộ phận sử dụng hay cung cấp năng lượng trong một công trình được vận hành để hỗ trợ cho người sử dụng hay các quy trình hoạt động trong công trình (bao gồm thông gió điều hoà, thông gió điều hoà sưởi ấm, đun nóng nước phục vụ, chiếu sáng, giao thông, nấu nướng hay chuẩn bị thức ăn, giặt và các chức năng tương tự).

đun nước nóng phục vụ: là hệ thống cung cấp nước nóng cho các mục đích không phải dùng cho tiện nghi nhiệt hay các yêu cầu quy trình kĩ thuật kèm theo nó.

nhu cầu đun nước nóng phục vụ: lượng nước được sử dụng tối đa theo thiết kế từ hệ thống đun nước phục vụ trong một khoảng thời gian ấn định trước (thường là 1 giờ hay 1 ngày).

hệ số che nắng: là tỷ lệ năng lượng mặt trời thu được qua hệ cửa sổ, có hoặc không có chắn nắng ngoài, so với năng lượng thu được qua 2 lớp kính trong chịu lực dày  3,2mm không được che nắng.

sẽ phải: khi từ “sẽ phải” được dùng với một mục đặc biệt, mục đó là bắt buộc nếu nguyên tắc áp dụng của Quy chuẩn này được yêu cầu.

công trình xây chờ: chức năng sử dụng của công trình được quyết định sau khi đã thiết kế và xây dựng xong phần vỏ (Xem thêm phần công trình chức năng)

nên: thuật ngữ được dùng để chỉ ra các mục không bắt buộc nhưng được khuyến nghị như là các biện pháp thực thi tốt, nên làm.

hệ thống đơn vùng: hệ thống điều hòa không khí (làm mát và sưởi ấm) chỉ phục vụ cho một phòng nhỏ hoặc không gian diện tích. Nó chỉ bao gồm một dàn cấp lạnh hoặc cấp nhiệt, một quạt thổi và một bộ điều khiển nhiệt. Hệ thống điều hòa không khí đơn vùng có thể là loại tách đôi (2 cục: cục ngoài nhà và cục trong nhà), loại máy điều hòa không khí kiểu tủ (làm nguội ngưng tụ bằng nước hoặc bằng không khí) và loại dàn ống có quạt (Fan coils). Hệ thống này có thể dùng dàn lạnh dãn nở trực tiếp hoặc dàn lạnh được cấp nước mát từ bên ngoài vào. Xem thêm định nghĩa của phần hệ thống trung tâm (đa vùng).

nguồn năng lượng mặt trời: là ánh sáng tự nhiên hay năng lượng nhiệt, hoá học hoặc điện bắt nguồn từ sự chuyển hoá trực tiếp từ bức xạ mặt trời chiếu vào công trình.

công trình chức năng: là một công trình mà lớp vỏ được thiết kế, xây dựng cùng với cả các thiết kế về chiếu sáng, thông gió điều hoà. Một công trình chức năng khác với công trình xây chờ ở chỗ là mục đích sử dụng của nó đã được biết trước.

quy trình tính toán tiêu chuẩn: mô hình năng lượng hay tập hợp các giá trị đầu vào cho thấy các biểu hiện tác động nhiệt của công trình; quy trình tính toán đưa ra các dự đoán về khả năng tiêu thụ năng lượng hàng năm cho sưởi ấm, làm mát, thông gió, chiếu sáng và các chức năng sử dụng khác.

hệ thống: một sự kết hợp giữa các thiết bị và/hoặc các bộ phận điều khiển, công cụ, các phuơng tiện kết nối, các thành tố đầu và cuối dây chuyền mà qua đó năng lượng có thể truyền giao và biến đổi để thực hiện chức năng xác định, ví dụ thông gió điều hoà, đun nước nóng phục vụ, hay chiếu sáng.

mắc kết nối: các cặp gồm nhiều nguồn sáng vận hành mà mỗi đèn trong một nguồn sáng được cung cấp năng lượng từ một chấn lưu đôi dùng cho hai đèn có trong nguồn sáng còn lại.

chiếu sáng làm việc: chiếu sáng cung cấp ánh sáng cho chức năng nhìn xác định và được định hướng vào một bề mặt hay một vùng cụ thể.

vị trí làm việc: một diện tích không gian mà các chức năng nhìn quan trọng được bố trí và nó đòi hỏi cao hơn so với chiếu sáng chung thông thường.

bộ phận cuối của hệ thống: là bộ phận mà qua đó năng lượng chuyển đổi bên trong hệ thống thoát ra: ví dụ van điều tiết, máy khuếch tán, choá đèn, vòi, v.v..

độ dẫn nhiệt: cường độ dòng nhiệt không đổi theo thời gian đi qua một đơn vị diện tích bề mặt của lớp vật liệu khi chênh lệch nhiệt độ trên hai bề mặt giới hạn của lớp vật liệu đó là 1 độ - W/(m2.0C). Đó là số nghịch đảo của nhiệt trở R (xem thêm phần Nhiệt trở).

nhiệt khối: vật liệu với nhiệt dung riêng và diện tích bề mặt của nó có khả năng ảnh hưởng đến độ dẫn nhiệt của công trình do nhiệt tích trữ và nhiệt thải dao động tạo ra bức xạ nhiệt từ bên trong và/hoặc bên ngoài công trình. (Xem thêm phần Nhiệt dung tường).

nhiệt trở: là số nghịch đảo của độ truyền nhiệt: 1/C cũng như là 1/h, 1/U - m2.0C/W.

hệ số truyền nhiệt: là hệ số truyền nhiệt tổng từ không khí bên này đến không khí bên kia của tường, mái. Đó là cường độ dòng nhiệt, dưới các điều kiện không đổi, truyền qua một đơn vị diện tích trong một đơn vị thời gian từ bên nhiệt độ cao sang bên nhiệt độ thấp, khi chênh lệch nhiệt độ không khí giữa hai bên là 1 độ- W/(m2.0C).

hệ số truyền nhiệt tổng: hệ số truyền nhiệt từ không khí bên này sang một khối không khí khác tính trung bình theo diện tích của tất cả các kết cấu bao che cho phòng hoặc công trình - W/(m2.0C). Trị số Uo thể hiện hiệu quả của cường độ dòng nhiệt theo đơn vị thời gian đi qua các kết cấu bao che nhiều lớp, song song nhưng khác nhau như cửa sổ, cửa đi, kết cấu tường không trong suốt. Bao gồm cả tổng diện tích của một hoặc nhiều thành phần kết cấu bao che khác nhau như tường, sàn, mái hoặc trần.

bộ điều nhiệt: một thiết bị phản ứng tự động với nhiệt độ.

giới hạn tổng công suất chiếu sáng cho phép: công suất tính toán chiếu sáng cho phép áp dụng đối với các không gian trong và ngoài nhà của một công trình.

không gian không điều hoà: không gian trong phạm vi một công trình mà không được điều hoà. (Xem phần Không gian được điều hoà)

giới hạn đơn vị công suất chiếu sáng cho phép: là công suất phân bổ cho mỗi thể loại công trình, W/m2.

mật độ công suất đơn vị: là mật độ công suất chiếu sáng, đo bằng W/m2, của một diện tích không gian hay một hoạt động.

thiết bị làm mát nguyên cụm (khối; chiếc): là một tổ hợp máy được chế tạo và lắp ráp tại nhà máy, thông thường bao gồm dàn bay hơi và dàn lạnh, máy nén lạnh, bộ ngưng tụ (có thể bao gồm cả chức năng sưởi).

thiết bị bơm nhiệt nguyên cụm (khối; chiếc): là một tổ hợp máy được chế tạo và lắp ráp tại nhà máy, thông thường bao gồm một dàn ống xử lý không khí phía trong nhà, máy nén lạnh (một hoặc nhiều block) và dàn ống ngoài nhà hoặc bộ trao đổi nhiệt “môi chất lạnh - nước”. Thiết bị có thể hoạt động theo cả hai chức năng: sưởi ấm và làm mát.

diện tích không được tính đến: là sự khác nhau về diện tích giữa tổng diện tích được chiếu sáng và tổng diện tích tất cả các không gian được liệt kê.

VAC (hệ thống thông gió - điều hoà không khí): là hệ thống bao gồm thiết bị xử lý không khí, đường ống phân phối và các bộ phận đầu cuối (miệng thổi, miệng hút, van hướng dòng...) hoạt động độc lập hoặc kết hợp nhiều hệ thống với nhau nhằm thực hiện các quá trình thông gió hoặc điều hòa không khí cho công trình.

hiệu suất hệ thống thông gió điều hoà: xem Hiệu suất, hệ thống điều hoà không khí VAC.

hệ thống thông gió điều hoà có lưu lượng không khí thay đổi: là hệ thống thông gió điều hoà kiểm soát nhiệt độ không khí trong phạm vi một không gian bằng cách thay đổi lưu lượng không khí cung cấp vào không gian đó.

thông gió: là quá trình cung cấp không khí vào phòng hay hút thải không khí ra ngoài bằng cơ khí hay tự nhiên. Không khí cấp vào hoặc hút ra có thể được xử lý hoặc không xử lý.

không khí thông thoáng: hỗn hợp không khí cấp vào phòng bao gồm một phần không khí tươi hòa trộn với phần không khí tuần hoàn, được xử lý nhiệt ẩm và lọc bụi bên trong buồng xử lý để đạt được chất lượng mong muốn trước khi thổi vào phòng (xem thêm Không khí ngoài trời).

hoạt động thị giác: các biểu hiện hay hoạt động của vật thể và các chi tiết của nó phải được quan sát cùng với phần nền ngay sau chi tiết hay vật thể đó.

tường: là các phần của lớp vỏ công trình khép kín không gian có điều hoà bao gồm tất cả các bề mặt chắn sáng, hệ cửa sổ, cửa đi nằm dọc hoặc nghiêng một góc hơn 60o so với bề mặt ngang. (Xem thêm Phần mái)

nhiệt dung tường: tổng của các tích số giữa khối lượng của 1m2 bề mặt các lớp vật liệu trong tường với nhiệt dung riêng của chúng - kJ/m2 oC (xem phần nhiệt khối).

Oát [Watt, (W)]: một đơn vị đo công suất. Một oát được sản xuất ra khi một ampe chạy qua một hiệu điện thế một vôn (các hệ số công suất đồng nhất). (Xem thêm Phần công suất)

tỷ lệ cửa sổ so với tường: tỷ số giữa diện tích phần mở cửa sổ trên tổng diện tích tường bao ngoài công trình.

vùng: một không gian hay một nhóm các không gian trong một công trình được đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về sưởi ấm, làm mát hay chiếu sáng sao cho các điều kiện yêu cầu được duy trì thông qua một thiết bị điều khiển duy nhất.

## Chữ viết tắt, chữ viết tắt từ các chữ cái đầu, ký hiệu

A	Diện tích của không gian

Ao	Tổng diện tích sàn công trình

Ar	Diện tích phòng

Awall,roof,etc.	Diện tích của một bộ phận xác định trong công trình

AF	Hệ số diện tích

AFUE	Hiệu quả sử dụng nhiên liệu hàng năm

AHAM	(Association of Home Appliance Manufacturers) Hiệp hội các nhà sản xuất thiết bị gia dụng

AIA	(American Institute of Architects) Hội Kiến trúc sư Hoa kỳ

ALP	Công suất chiếu sáng được hiệu chỉnh

ANSI	(American National Standards Institute) Viện Tiêu chuẩn quốc gia Hoa kỳ

ARI	(Air-Conditioning and Refrigeration Institute) Viện Điều hoà không khí và làm lạnh

ASHRAE	(American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc.) Hiệp hội các kỹ sư Điều hoà không khí, làm lạnh, sưởi ấm Hoa kỳ

ASME	(American Society of Mechanical Engineers) Hội các kỹ sư cơ khí Hoa kỳ

ASTM	(American Society for Testing and Materials) Hiệp hội vật liệu và kiểm nghiệm Hoa kỳ

BECONmi	 Quỹ năng lượng tiêu thụ theo tháng và theo loại nhiên liệu

BEF	Hệ số hiệu suất chấn lưu – huỳnh quang

BF		Hệ số chấn lưu

C		Độ truyền nhiệt

CEEU	Đơn vị quy đổi tương đương ra chi phí năng lượng

CH	Chiều cao trần nhà

CLP	Công suất chiếu sáng được kết nối

COP	Chỉ số hiệu quả

DECONmi	Tiêu thụ năng lượng thiết kế theo tháng và theo loại nhiên liệu

DECOS	Chi phí năng lượng thiết kế hàng năm

DOE	(U. S. Department of Energy) Bộ Năng lượng Hoa kỳ

DS	Điều khiển bằng cảm ứng ánh sáng tự nhiên

ECB	Ngân quỹ chi phí năng lượng hàng năm

ECOSmi	Chi phí năng lượng theo tháng và theo loại nhiên liệu

ELPA	Năng lượng chiếu sáng ngoại thất cho phép

EPD	Mật độ công suất thiết bị

ET	Hiệu suất nhiệt

GLA	Tổng diện tích công trình được chiếu sáng

H	Chiều cao từ đáy cửa sổ tới đáy của thiết bị che nắng chìa ra bên ngoài

Hc	Nhiệt dung

hp	Mã lực

HSPF	Hệ số hiệu suất hoạt động theo mùa của phần sưởi ấm

IEPA	Hạn định cho phép của công suất thiết bị nội thất

IES	(Illuminating Engineering Society of North America) Hội các kỹ sư ánh sáng Bắc Mỹ

ILPA	Hạn định cho phép công suất chiếu sáng nội thất

IPLV	Chỉ số hiệu quả tổng hợp không đầy tải

IRF	Màng phản chiếu bên trong

LPB	Công suất chiếu sáng cho phép

LPD	Mật độ công suất chiếu sáng

LPCC	Tiêu chí kiểm soát năng lượng chiếu sáng

NFPA	(National Fire Protection Association) Hiệp hội quốc gia về phòng cháy, chữa cháy

OTTV	Giá trị truyền nhiệt tổng

PAF	Hệ số hiệu chỉnh công suất

PTAC	Máy điều hoà không khí kiểu tủ (hộp) đặt trực tiếp trong phòng

r	Nhiệt trở suất (số đảo nghịch của dẫn suất)

R	Nhiệt trở (số đảo nghịch của hệ số truyền nhiệt)

SC	Hệ số che nắng

SHGC	Hệ số hấp thụ năng lượng mặt trời

SL 	Đại lượng thất thoát ở trạng thái chờ

SWH	Đun nóng nước phục vụ

TEFC	Khép kín hoàn toàn, làm mát bằng quạt

Tvis	Xem VLT dưới đây

Uo	Giá trị tổng hệ số truyền nhiệt

Uor	Giá trị tổng hệ số truyền nhiệt của kết cấu mái

Uow	Giá trị tổng hệ số truyền nhiệt của tường chắn sáng

ULPA	Hạn định cho phép của đơn vị công suất chiếu sáng

UPD	Mật độ đơn vị công suất

VAC	Thông gió và điều hoà không khí

VAV	Lưu lượng không khí thay đổi

VLT	Hệ số truyền năng lượng của vật liệu xuyên sáng lắp cửa sổ đối với phần sóng nhìn thấy trong quang phổ mặt trời (cũng như vậy, thuật ngữ tương đương 'Tvis' có thể được dùng)

W	Đơn vị công suất oát

WC	Cột nước

WWR	Tỷ số diện tích cửa sổ – tường

WYEC	Khái niệm năm thời tiết để tính toán năng lượng (Xem ASHRAE 1989 Fundamentals Handbook, 24.3).